## REKAPITULACIJA ENLJ-SIR-280-25
R E K A P I T U L A C I J A
ZAPOREDNA ŠT. | ŠT. INVESTICIJE | OBJEKT | VREDNOST
1. SKLOP | 30III-716-00 | OBNOVA VROČEVODA PO VEROVŠKOVI ULICI DRENIKOVA-TOŠ | 0
2. SKLOP | 30III434/173 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA BEŽIGRAJSKO PETKO | 0
3. SKLOP | 30III434/172 | GRADNJA VROČEVODNEGA PRIKLJUČKA JARŠKA 10 A,B | 0
4. SKLOP | 30III434/170 | VROČEVODNI PRIKLJUČEKZA STAVBO HERBERSTEINOVA 6 | 0
|  | SKUPAJ | 0
Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Rekapitulacija_VO_SD_ATLETSKI C
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt: ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PRESTAVITEV VROČEVODNEGA OMREŽJA
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
( m )
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1300, DN450 | T1300 | 428 | 0
5.2.2 | VROČEVOD T1306 (SEVERNI ODSEK) | T1306 | 16 | 0
5.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4365 ZA OBJEKT MILČINSKEGA 14 | P4365 | 18 | 0
5.2.4 | PRIKLJUČNI VROČEVOD DN100 ZA STADION |  | 60 | 0
5.2.5 | VROČEVOD T1306 (JUŽNI ODSEK) | T1306 | 10 | 0
5.2.6 | ZAČASNA POVEZAVA DN200 | T1300 | 45 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1300_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1300, DN450
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235GH (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 450 (457 x 6,3 mm) / 710 | 105 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 450 (457 x 6,3 mm) / 710 | 6 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 450/710 | 8 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 450/710-755 | 8 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 450/710 | 22 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 482 | m2 |  | 0
7 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 3 | kpl |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235GH (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 20 | m1 |  | 0
11 | Jeklena varjena cev
Jeklena varjena cev izdelana, iz materiala P235GH (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Delo v kolektorju.
Dobava - montaža
| DN450 (457 x 8) | 760 | m1 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235GH (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 | 8 | kos |  | 0
13 | Jekleni lok iz varjene cevi, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene varjene cevi, iz materiala P235GH (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 450, R=1122,5 mm | 23 | kos |  | 0
14 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235GH (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN450/200, tip B | 6 | kos |  | 0
| DN100/100 | 2 | kos |  | 0
| DN65/50 | 2 | kos |  | 0
15 | Reducirni kos
Reducirni kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2616), material P235GH (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN80/65 | 4 | kos |  | 0
| DN200/80 | 4 | kos |  | 0
16 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz: jeklenega T-kosa po SIST EN 10253-tip B DN450/200 bombiranega pokrova PN16 DN200 odzračevalne cevi DN40, material P235GH (St.37.0), komplet varilnim materialom.
| Dobava in montaža | 5 | kos |  | 0
17 | Aksialne nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 450 (AP-450) | 3 | kos |  | 0
18 | Drsne podpore
Drsne podpore, vključno cevna objekmka CO_DN450_1, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN450 (DP-450) | 26 | kos |  | 0
| DN450 (DP-450B) - PODHOD | 8 | kos |  | 0
| DN450 (DP-450C) - KINETA | 2 | kos |  | 0
| DN65 (DP65) | 2 | kos |  | 0
19 | Bočno vodilo (vodilna podpora)
Vodilna podpora, vključno cevna objekmka CO_DN450_2, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN450 (VP-450) | 10 | kos |  | 0
| DN450 (VP-450B) - PODHOD | 1 | kos |  | 0
20 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 5 | kos |  | 0
| DN65 | 4 | kos |  | 0
21 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 3 | kos |  | 0
22 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
24 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 5 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 450 | 35 | kos |  | 0
25 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 450 | 20 | kos |  | 0
26 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 1420 | m2 |  | 0
27 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 1510 | m2 |  | 0
| 65 mm | 4 | m2 |  | 0
28 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 100 mm | 110 | m2 |  | 0
29 | Omarica
Omarica za zaščito armatur, izdelana iz nerjavne pločevine, vključno ključavnica montažni material.
| dimenzije: 500x500x500 mm | 1 | kos |  | 0
30 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## VrocevodT1306 SEVER
5.2.2 | VROČEVOD T1306 (SEVERNI ODSEK)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235GH (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 125 | 15 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| DN 50 / 125 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| 200/233 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 50 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
6 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Prilagodna cev
Prilagodna cev za prehod fleksibilne predizolirane cevi DN50/125 preko stene kolektorja, vključno termostezna spojka za prehod F125/140 mm.
Dobava - montaža
| F 140/200-1000 | 2 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 3 | m2 |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235GH (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 30 | m1 |  | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235GH (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 12 | kos |  | 0
11 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz: jeklenega T-kosa po SIST EN 10253-tip B DN50/50 bombiranega pokrova PN16 DN50 odzračevalne cevi DN15, material P235GH (St.37.0), komplet varilnim materialom.
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
12 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1140 | 3 | kos |  | 0
13 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KH-S - uvarna izvedba. V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN50 | 2 | kos |  | 0
14 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 2 | kos |  | 0
15 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
16 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
19 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
20 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 8 | m2 |  | 0
21 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 30 | m |  | 0
22 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P4365_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4365 ZA OBJEKT MILČINSKEGA 14
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana fleksibilna cev
Predizolirana fleksibilna cev Predizolirana flesibilna cev za transport vroče vode do 130°C, izdelana po zahtevah SIST EN 15632-4. Cev za prenos medija: jeklena varjena cev, izdelana po zahtevah SIST EN 10305, material E195 ali ustrezna. Izolacijski material: Delno gibljiva poliuretanska pena (PUR), primerna za delovno temperaturo do 130° C. toplotna prevodnost < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena LPDE, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v kolutu dolžine 50 ali 100 m.
Dobava - montaža
| Dimenzija cevi: (28 x 2,0 mm) / 77 | 20 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| 28x2,0/77 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| F140/175 | 2 | kos |  | 0
4 | Prilagodna cev
Prilagodna cev za prehod fleksibilne predizolirane cevi 28x2/77 preko stene kolektorja, vključno termostezna spojka za prehod F90/77 mm.
Dobava - montaža
| F 90/140-1000 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| 28x2,0/77 | 2 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 2 | m2 |  | 0
7 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235GH (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 25 | m1 |  | 0
8 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
9 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 100/50 | 2 | kos |  | 0
| R DN 50 / 25 | 2 | kos |  | 0
10 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 25 - 1040 | 5 | kos |  | 0
11 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235GH (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN50, H = 400 mm | 2 | kos |  | 0
12 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 2 | kos |  | 0
13 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KH-S - uvarna izvedba. V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
17 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 4 | m2 |  | 0
19 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 25 | m |  | 0
20 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## PRIKLJUČEK STADION DN100
5.2.4 | PRIKLJUČNI VROČEVOD DN100 ZA STADION (ODSEK V KOLEKTORJU)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235GH (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 55 | m1 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235GH (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 | 8 | kos |  | 0
3 | Reducirni kos
Reducirni kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2616), material P235GH (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN200/100 | 2 | kos |  | 0
4 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235GH(St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 100/100 | 2 | kos |  | 0
| DN 100/50 | 2 | kos |  | 0
5 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelan iz: jeklenega T-kosa po SIST EN 10253-tip B DN100/100 bombiranega pokrova PN16 DN100 odzračevalne cevi DN15, material P235GH (St.37.0), komplet varilnim materialom.
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
6 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 100 - 4440 | 6 | kos |  | 0
7 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S - uvarna izvedba. V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
8 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 2 | kos |  | 0
9 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Zacasni zaključek
Začasni zaključek vročevoda v kolektorju, izvedba z bombiranim pokrovom, vključno varilni material.
| PN16 DN100 | 2 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 5 | kos |  | 0
14 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 3 | kos |  | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 25 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 100, debelina 100 mm | 55 | m |  | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## VrocevodT1306 JUG
5.2.5 | VROČEVOD T1306 (JUŽNI ODSEK)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235GH (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 125 | 15 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| DN 50 / 125 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| 200/233 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 50 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
6 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Prilagodna cev
Prilagodna cev za prehod fleksibilne predizolirane cevi DN50/125 preko stene kolektorja, vključno termostezna spojka za prehod F125/140 mm.
Dobava - montaža
| F 140/200-1000 | 2 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 3 | m2 |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235GH (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 6 | m1 |  | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235GH (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
11 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1140 | 1 | kos |  | 0
12 | Zaporna krogelna pipa
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER MONOBALL KH-S - uvarna izvedba. V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN50 | 2 | kos |  | 0
13 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
16 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 3 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 6 | m |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## PROVIZORIJ DN200
5.2.6 ZAČASNA POVEZAVA DN200
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 355 | 90 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm) / 355 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 200 / 355 | 4 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 200 / 355-385 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 200 / 355 | 16 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 150 | m2 |  | 0
7 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN450
| 50 mm | 8 | m2 |  | 0
| 80 mm | 10 | m2 |  | 0
9 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN450 | 10 | m |  | 0
10 | Ohranitev prednapetja
Ohranitev prednapetja vročevoda na mestu prekinitve, vključno montažni in varilni material.
| DN450 | 2 | kos |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 200 (219,1 x 5,9 mm) | 5 | m1 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN200 | 4 | kos |  | 0
13 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 450/DN 200 | 4 | kos |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 200 | 5 | kos |  | 0
| DN 450 | 1 | kos |  | 0
17 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 200 | 5 | kos |  | 0
| DN 450 | 1 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 8 | m2 |  | 0
19 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 9 | m2 |  | 0
| 80 mm | 10 | m2 |  | 0
20 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_SD_B5TKA
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
BEŽIGRAJSKA PETKA, P4785
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
| SKUPAJ |  |  | 0
6.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
6.2 STROJNA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
( m )
6.2.1 | Bežigrajska petka - TEREN (DN80/180) | P4785 | 88 | 0
6.2.2 | Bežigrajska petka - OBJEKT (DN65) | P4785 | 127 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_P4785_teren_SD
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.1 | GLAVNI VROČEVOD P4785, DN80/180 - v terenu
Bežigrajska 5KA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 162 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 900 | 16 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN125//80/180 | 2 | kos |  | 0
4 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80/180 | 2 | kos |  | 0
5 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 °C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80/180 | 2 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80/180 - 209 | 6 | kos |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80/180 | 60 | kos |  | 0
| DN 125 / 250 | 4 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 94 | m2 |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80/180 | 20 | kos |  | 0
| DN 125 / 250 | 4 | kos |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P4785_objekt_SD
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.2 | GLAVNI VROČEVOD P4785, DN65 - v objektu
Bežigrajska 5KA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 28 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 20 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 265 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | m1 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 15 | 16 | kos |  | 0
| DN 20 | 16 | kos |  | 0
| DN 65 | 38 | kos |  | 0
3 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = 3,2 m | 1 | kos |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = 2,7 m | 1 | kos |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) , H = 1,3 m | 2 | kos |  | 0
4 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 65 - 2150 | 8 | kos |  | 0
| DN 100 - 4150 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 - 6150 | 2 | kos |  | 0
5 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 65 - 2440 | 22 | kos |  | 0
6 | Viseče bočno vodilo
Viseče bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 65 - 2230 | 8 | kos |  | 0
7 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 - odzr., kratka vez | 5 | kos |  | 0
| DN20 - odzr. | 4 | kos |  | 0
| DN65 - TP | 2 | kos |  | 0
8 | Pločevinasta zaščitna omarica - garaža
Pločevinasta omarica, za zaščito odzračevalnih/izpustnih ventilov, pred posegom nepooblaščenih oseb.
Dobava in montaža
| dim. 500 x 500 x 400 mm | 1 | kos |  | 0
9 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm, vključno s povezavo s talno kanalizacijo, z vsem potrebnim materialom.
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
10 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 10 | kos |  | 0
13 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
14 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 °C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 74 | m2 |  | 0
15 | Izolacija
ravnih cevi in cevnih lokov, s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 60 mm - DN65 | 152 | m2 |  | 0
| debelina 80 mm - DN80 | 1 | m2 |  | 0
| debelina 100 mm - DN150, DN100 | 8 | m2 |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_SD_JARŠKA
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU JARŠKE ULICE 10
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
( m )
5.2 | Jarška ulica 10 | P3304 | 124 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_P-3304_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VROČEVOD P3304, DN80
Jarška cesta - IZS
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 224 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 90° | 10 | kos |  | 0
3 | Predizolirani cevni lok 45°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 450° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 45° | 2 | kos |  | 0
4 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Predizolirana krogelna pipa dobavljena skupaj s podaljškom vretena
Dolžina podaljška vretena se določi in naroči na podlagi končne višine terena po vgradnji pipe. Vreteno naj bo ovito z elastičnimi blazinami debeline 40 mm in zaščiteno s PEHD cevmi ustreznega premera.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 0 | kos |  | 0
DOBAVI ENERGETIKA LJUBLJANA!
5 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 4 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 4 | kos |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 48 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 76 | m2 |  | 0
9 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 130 m | 1 | kpl |  | 0
10 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
11 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN700, DN500, DN150 in DN80
| 40 mm | 5.5 | m2 |  | 0
| 60 mm | 5 | m2 |  | 0
| 80 mm | 6.5 | m2 |  | 0
| 120 mm | 5 | m2 |  | 0
13 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 7 | m2 |  | 0
14 | Demontaža obstoječega predizoliranega cevovoda
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80/160 | 95 | m |  | 0
| DN150/250 | 20 | m |  | 0
15 | Sanacija odcepa - preko odzračevalne kape
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odzračevalne kape DN 500, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 700 / DN 500 / DN 150 | 1 | kos |  | 0
16 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 2 m | 1 | kos |  | 0
17 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | m1 |  | 0
18 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 150/DN 80 | 2 | kos |  | 0
19 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6010 | 1 | kos |  | 0
20 | Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur
Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN150/250 | 2 | kos |  | 0
21 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
22 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 26 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
24 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 500 | 1 | kos |  | 0
25 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 7 | m2 |  | 0
26 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 5.5 | m2 |  | 0
| 60 mm | 5 | m2 |  | 0
| 80 mm | 6.5 | m2 |  | 0
| 120 mm | 5 | m2 |  | 0
27 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm |  | m2 |  | 0
| 50 mm |  | m2 |  | 0
| 60 mm |  | m2 |  | 0
| 80 mm |  | m2 |  | 0
28 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 1 | m2 |  | 0
29 | Požarna straža
Požarna straža pri varjenju v kleti objekta ( garaža ) za preprečitev požara.
|  | 1 | kpl |  | 0
30 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_SD_Heberstein
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU HERBERSTEINOVE ULICE Večstanovanjski objekt Herbersteinova 6
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
| SKUPAJ |  |  | 0
6.2 | VROČEVODNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA |  |  | 0
6.2 STROJNA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
( m )
6.2.1 | Herbersteinova 6 - TEREN (DN32/125) | P4857 | 14 | 0
6.2.2 | Herbersteinova 6 - OBJEKT (DN32) | P4857 | 26 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## SD_ P4857_TEREN
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4857, DN32/125
Večstanovanjski objekt Herbersteinova 6
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) /125 | 28 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) /125 - 90° | 4 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 / 32/125 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 °C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 /125 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125-158 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 10 | kos |  | 0
7 | Reducirna spojka Serija 1/Serija 2
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN65/140 // DN65/160 | 4 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 8 | m2 |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 | 4 | kos |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## SD_ P4857_OBJEKT
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4857, DN32/125
Večstanovanjski objekt Herbersteinova 6
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 56 | m1 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
| DN 32 | 12 | kos |  | 0
3 | Jekleni lok iz celega, 45°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
4 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm), H1 = 2,05 m in H2 = 1,70 m | 2 | kos |  | 0
5 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 32 - 840 | 6 | kos |  | 0
6 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 32 - 850 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 - 1150 | 2 | kos |  | 0
7 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 32 - 820 | 2 | kos |  | 0
8 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 (odzračevanje, umirjevalke) | 3 | kos |  | 0
| DN20 (umirjevalke) | 2 | kos |  | 0
| DN32 (KTP) | 2 | kos |  | 0
9 | Odtočni lijak
Dobava in montaža
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300x80mm.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
12 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 8 | m2 |  | 0
13 | Izolacija
ravnih cevi in cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 23 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 3 | m2 |  | 0
14 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0