## Obrazec
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | OBJEKT | vrednost ( v EUR )
1 | VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KUHLJEVE CESTE | 0
| S K U P A J : | 0
brez davka na dodano vrednost
Podpis odgovorne osebe ponudnika :

## Rekapitulacija_VO_KUHLJEVA
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KUHLJEVE CESTE
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
| SKUPAJ A+B+C+D |  |  | 0
| A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
| B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
| C- JAŠKI IN PRIKLJUČNE KINETE |  |  | 0
| D - SANACIJA KINET IN JAŠKOV |  |  | 0
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Kuhljeva cesta | T1902, odsek 1-8 | 1050 | 0
5.1.2 | Kuhljeva cesta | T1903, odsek 1-1.1 | 13.5 | 0
5.1.3 | Kuhljeva cesta | T1904, odsek 2-2.1 | 10 | 0
5.1.4 | Kuhljeva cesta | T1906, odsek 6-6.1 | 9 | 0
5.1.5 | Kuhljeva cesta | T1912, odsek 8-9 | 118 | 0
5.1.6 | Kuhljeva cesta | T1924 ( P1627 ), odsek 4-4.1 | 10 | 0
5.1.7 | Kuhljeva cesta | T1925 ( P1375 ), odsek 7-7.1 | 11 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.8 | Kuhljeva cesta | P2981, odsek 3-3.0 | 3 | 0
5.1.9 | Kuhljeva cesta | P1487, odsek 5-5.1 | 12 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0
C- JAŠKI IN PRIKLJUČNE KINETE JA370, JA 371, JA 372, JA 373, JA točka 7 in JA375
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | JA 370 Stegne 9 | T1902 |  | 0
5.1.2 | Sanacija priključne kinete Tip 5 - 1 kom (110/59) |  |  | 0
5.1.1 | JA 371 Stegne 9a | T1902 |  | 0
5.1.2 | Sanacija priključne kinete Tip 4 - 1 kom (97/56) |  |  | 0
5.1.1 | JA 372 Stegne 19 | T1902 |  | 0
5.1.2 | Sanacija priključne kinete Tip 5 - 1 kom (110/59) |  |  | 0
5.1.1 | JA 373 Stegne 37 | T1902 |  | 0
5.1.2 | Sanacija priključne kinete Tip 4 - 1 kom (97/56) |  |  | 0
5.1.1 | JA točka 7 Stegne 35 | T1902 |  | 0
5.1.1 | JA 375 Stegne 33 | T1902 |  | 0
5.1.2 | Sanacija priključne kinete Tip 4 - 2 kom (97/56) |  |  | 0
S K U P A J - C : |  |  |  | 0
D - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.10 | Kuhljeva cesta | T1902, odsek 0 | 5 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1902_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902, DN300
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 1055 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 10 | kos |  | 0
3 | Cestno ogledalo
Odstranitev prometnega cestnega ogledala z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 4 | kos |  | 0
4 | Reklamni pano
Odstranitev reklamnega panoja, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 5 | kos |  | 0
5 | Reklamni totem
Odstranitev jeklenega reklamnega totema višine cca. 6m, demontaža reklamnega dela totema ter nosilnega stebra totema, komplet s temeljem z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Steber električne napeljave
Demontaža oziroma zavarovanje stebra el. napeljave, deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca električnega omrežja.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Steber zapornice na uvozu na parkirišče
Demontaža oziroma zavarovanje stebra z rampo na uvozu na parkirišče, deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
|  | 3 | kos |  | 0
8 | Zid - nearmiran beton
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 5 | m3 |  | 0
9 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 190 | kos |  | 0
10 | Betonski stebriček
Odstranitev betonskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 3 | kos |  | 0
11 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 170 | m1 |  | 0
12 | Panelna žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev panelne ograje do višine 2 metra, komplet z jeklemi stebri in temelji, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z betoniranjem temeljev in nosilnimi stebrički in paneli.
|  | 75 | m1 |  | 0
13 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 24 | m2 |  | 0
14 | Betonska plošča
Rušenje armirano betonske plošče debeline nad 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka z zalikanjem betonske površine s fino cementno malto C 12/15.
|  | 12 | m3 |  | 0
15 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 1940 | m2 |  | 0
16 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 160 | m1 |  | 0
17 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 916 | m2 |  | 0
18 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 5300 | m2 |  | 0
19 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 230 | m1 |  | 0
20 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 7 | m1 |  | 0
21 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
22 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 135 | m2 |  | 0
23 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
| fi 30 - 50 cm | 1 | kos |  | 0
24 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 110 | m2 |  | 0
25 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 3280 | m2 |  | 0
26 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 98 | kg |  | 0
27 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 1180 | m1 |  | 0
28 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 1640 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A3, d = 3 cm | 1640 | m2 |  | 0
29 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 8 cm | 1640 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A3, d = 4 cm | 1640 | m2 |  | 0
30 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 30 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 30 | m2 |  | 0
31 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 80 | m2 |  | 0
32 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 400 | m1 |  | 0
33 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 730 | m1 |  | 0
34 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 2320 | m2 |  | 0
35 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 6372 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1593 | m3 |  | 0
36 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 54 | m3 |  | 0
37 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1473 | m3 |  | 0
38 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 2810 | m3 |  | 0
39 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 1926 | m3 |  | 0
40 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 1755 | m3 |  | 0
41 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 3512 | m3 |  | 0
42 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 4610 | m3 |  | 0
43 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 2110 | m1 |  | 0
44 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 145 x 80 cm | 1000 | m1 |  | 0
45 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
Točnih podatkov o velikosti kinete ni.
| 180x100 - deb. 19cm in vel. 218 x 100 cm | 3 | m1 |  | 0
| 145x80 - deb. 15cm in vel. 175 x 100 cm | 30 | m1 |  | 0
46 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 188x100 - deb. 19cm in vel. 208 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
| 145x80 - deb. 15cm in vel. 175 x 100 cm | 18 | kos |  | 0
47 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 180x100 - deb. 19cm in vel. 218 x 100 cm | 2 | kos |  | 0
| 146x100 - 100 x 172 x 15 cm | 18 | kos |  | 0
48 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
| 180x100 cm | 5 | kos |  | 0
49 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih varjenja predizolirane cevi v kineti ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,8m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
50 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih varjenja predizoliranih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1.8 | m3 |  | 0
51 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 80 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 1.5 | m1 |  | 0
52 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 1.8 | m1 |  | 0
53 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete na mestu vstopa predizoliranega vročevoda v kineto. Vgradi se zidna tesnila. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 145x80 cm | 1 | kpl |  | 0
54 | Demontaža jaška za izpust
demontaža jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 3 m, z vsemi zemeljskimi deli, vključno s AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm.
|  | 1 | kos |  | 0
54 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 355 | kos |  | 0
56 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 980 | m1 |  | 0
57 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 980 | m1 |  | 0
58 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 2 | kos |  | 0
59 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 40 | m3 |  | 0
60 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
| velikost odprtine 145 x 80 cm | 9 | kpl |  | 0
61 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 8 | kos |  | 0
62 | Prehod za osebna in tovorna vozila 16 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov (mostov) širine do 7,0 m za motorna vozila ter tovornjaake do nosilnosti 16 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
63 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 6 | kos |  | 0
64 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 56 | m3 |  | 0
65 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 15 | m3 |  | 0
66 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 4% |  | 0
67 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
68 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1903_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T1903, DN200
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 13.5 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
3 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 70 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 40 | m2 |  | 0
6 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 60 | m2 |  | 0
8 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
9 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 15 | m1 |  | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 60 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 60 | m2 |  | 0
11 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
12 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
13 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 21 | m2 |  | 0
14 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 88 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 22 | m3 |  | 0
15 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
16 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 10.5 | m3 |  | 0
17 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 75 | m3 |  | 0
18 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 17.5 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 16.5 | m3 |  | 0
20 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 94 | m3 |  | 0
21 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 42.5 | m3 |  | 0
22 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 26 | m1 |  | 0
23 | Odpiranje in ponovno pokrivanje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, demontaža obstoječih konzol in podpor v kineti, dno se očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi, ter ponovno pokrivanje z obstoječimi krovnim ploščami. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 102x62cm | 13 | m1 |  | 0
24 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| cca. 130 X 100cm - deb. 15cm | 4 | kos |  | 0
25 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K).
Izvede se po potrebi!
| cca. 130 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
26 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih varjenja predizolirane cevi v kineti ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,62 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
27 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih varjenja predizoliranih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
28 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 62 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 0.4 | m1 |  | 0
29 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 0.4 | m1 |  | 0
30 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
Točnih podatkov o velikosti kinete ni.
| kineta 100x62 cm | 1 | m1 |  | 0
31 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 102x62 cm | 2 | kpl |  | 0
32 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 5 | kos |  | 0
33 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 14 | m1 |  | 0
34 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 12 | m1 |  | 0
35 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
36 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
37 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 14.5 | m3 |  | 0
38 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 4.5 | m3 |  | 0
39 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
40 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1904_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.3 | GLAVNI VROČEVOD T1904, DN200
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 10 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 40 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 25 | m2 |  | 0
6 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
7 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
8 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 32 | m2 |  | 0
9 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1.5 | kg |  | 0
10 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 17 | m1 |  | 0
11 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 32 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 32 | m2 |  | 0
12 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 10 | m2 |  | 0
13 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
15 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
16 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 16 | m2 |  | 0
17 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 68 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 18 | m3 |  | 0
18 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
19 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 8 | m3 |  | 0
20 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 60 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 14 | m3 |  | 0
22 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 12.5 | m3 |  | 0
23 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 75 | m3 |  | 0
24 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 33 | m3 |  | 0
25 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 20 | m1 |  | 0
26 | Odpiranje in ponovno pokrivanje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, demontaža obstoječih konzol in podpor v kineti, dno se očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. ter ponovno pokrivanje z obstoječimi krovnim ploščami. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 102x62cm | 13 | m1 |  | 0
27 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| cca. 130 X 100cm - deb. 15cm | 4 | kos |  | 0
28 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K).
Izvede se po potrebi!
| cca. 130 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
29 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih varjenja predizolirane cevi v kineti ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,62 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
30 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih varjenja predizoliranih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
31 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 62 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 0.4 | m1 |  | 0
32 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 0.4 | m1 |  | 0
33 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 100x60 cm | 2 | kpl |  | 0
34 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
Točnih podatkov o velikosti kinete ni.
| kineta 100x62 cm | 1 | m1 |  | 0
34 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 3 | kos |  | 0
36 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 10 | m1 |  | 0
37 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 10 | m1 |  | 0
38 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
39 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
40 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 12 | m3 |  | 0
41 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 3.6 | m3 |  | 0
42 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
43 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1906_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.4 | GLAVNI VROČEVOD T1906, DN200
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 9 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 36 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 25 | m2 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 10 | m2 |  | 0
7 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 32 | m2 |  | 0
8 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1.5 | kg |  | 0
9 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 17 | m1 |  | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 32 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 32 | m2 |  | 0
11 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 10 | m2 |  | 0
12 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 5 | m1 |  | 0
13 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 14.5 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 71 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 18 | m3 |  | 0
17 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
18 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 7.5 | m3 |  | 0
19 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 64 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 13 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 12 | m3 |  | 0
22 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 80 | m3 |  | 0
23 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 31 | m3 |  | 0
24 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 18 | m1 |  | 0
25 | Odpiranje in ponovno pokrivanje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, demontaža obstoječih konzol in podpor v kineti, dno se očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi ter ponovno pokrivanje z obstoječimi krovnim ploščami. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 96x62cm | 9 | m1 |  | 0
26 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| cca. 125 x 100cm - deb. 15cm | 4 | kos |  | 0
27 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K).
Izvede se po potrebi!
| cca. 125 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
28 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih varjenja predizolirane cevi v kineti ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,62 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
29 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih varjenja predizoliranih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
30 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 62 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 0.4 | m1 |  | 0
31 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 0.4 | m1 |  | 0
32 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 95x60 cm | 2 | kpl |  | 0
33 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
Točnih podatkov o velikosti kinete ni.
| kineta 95x60 cm | 1 | m1 |  | 0
33 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 3 | kos |  | 0
35 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 9 | m1 |  | 0
36 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 9 | m1 |  | 0
37 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
38 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
39 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 10.5 | m3 |  | 0
40 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 3 | m3 |  | 0
41 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
42 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1912_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.5 | VROČEVODN T-1912, DN200
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 120 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 3 | kos |  | 0
3 | Betonski stebriček
Odstranitev betonskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 3 | kos |  | 0
4 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 20 | m1 |  | 0
5 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 2 | kos |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 160 | m2 |  | 0
7 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 510 | m2 |  | 0
8 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
9 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 88 | m2 |  | 0
10 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 390 | m2 |  | 0
11 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 11 | kg |  | 0
12 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 138 | m1 |  | 0
13 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 390 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 390 | m2 |  | 0
14 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 40 | m1 |  | 0
15 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 45 | m1 |  | 0
16 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 192 | m2 |  | 0
17 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 596 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 148 | m3 |  | 0
18 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 6.4 | m3 |  | 0
19 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 104 | m3 |  | 0
20 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 432 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 151 | m3 |  | 0
22 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 136 | m3 |  | 0
23 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 540 | m3 |  | 0
24 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 360 | m3 |  | 0
25 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 240 | m1 |  | 0
26 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 100 x 66 cm | 84 | m1 |  | 0
27 | Odpiranje in ponovno pokrivanje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, demontaža obstoječih konzol in podpor v kineti, dno se očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi, ter ponovno pokrivanje z obstoječimi krovnim ploščami. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 100 x 66 cm | 40 | m1 |  | 0
28 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| cca. 126 X 100cm - deb. 15cm | 15 | kos |  | 0
29 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K).
Izvede se po potrebi!
| cca. 130 x 100 cm | 10 | kos |  | 0
30 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih zvarov vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 0,8 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,7 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.6 | m3 |  | 0
31 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1 | m3 |  | 0
32 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 80 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 0.6 | m1 |  | 0
33 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 1 | m1 |  | 0
34 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 100x66 - deb. 15cm in vel. 123 x 100 cm | 3 | m1 |  | 0
35 | Izdelava čelne stene kinete - zaključitev kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete na mestu vstopa predizoliranega vročevoda v kineto. Pri tem se vgradijo zidna tesnila . Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 100 x 66 cm | 2 | kpl |  | 0
36 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 40 | kos |  | 0
37 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 115 | m1 |  | 0
38 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 115 | m1 |  | 0
39 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 4.6 | m3 |  | 0
40 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
41 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 7.5 | m3 |  | 0
42 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
| Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca. | 3 | m3 |  | 0
43 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
| Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca). |  | 2% |  | 0
44 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
45 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1924 ( P1627 )_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.6 | VROČEVODN T-1924 ( P-1627 ), DN200
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 10 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 50 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 35 | m2 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 50 | m2 |  | 0
7 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1.5 | kg |  | 0
8 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 15 | m1 |  | 0
9 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 50 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 50 | m2 |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 16 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 76 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 20 | m3 |  | 0
12 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
13 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 8 | m3 |  | 0
14 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 67 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 14.5 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 13.5 | m3 |  | 0
17 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 84 | m3 |  | 0
18 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 35 | m3 |  | 0
19 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 20 | m1 |  | 0
20 | Odpiranje in ponovno pokrivanje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, demontaža obstoječih konzol in podpor v kineti, dno se očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi ter ponovno pokrivanje z obstoječimi krovnim ploščami. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 105x62cm | 10 | m1 |  | 0
21 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| cca. 130 X 100cm - deb. 15cm | 4 | kos |  | 0
22 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K).
Izvede se po potrebi!
| cca, 135 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
23 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih varjenja predizolirane cevi v kineti ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,62 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
24 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih varjenja predizoliranih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
25 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 62 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 0.4 | m1 |  | 0
26 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 0.4 | m1 |  | 0
27 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 105x62 cm | 2 | kpl |  | 0
28 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta 105x62 cm | 1 | m1 |  | 0
28 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 3 | kos |  | 0
30 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 10 | m1 |  | 0
31 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 10 | m1 |  | 0
32 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
33 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
34 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 13 | m3 |  | 0
35 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 4 | m3 |  | 0
36 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
37 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1925 ( P1375 )_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.7 | VROČEVODN T-1925 ( P-1375 ), DN150
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 9 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 3 | m1 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 36 | m2 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 25 | m2 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 8 | m1 |  | 0
6 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 8 | m2 |  | 0
7 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 30 | m2 |  | 0
8 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1.5 | kg |  | 0
9 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 14 | m1 |  | 0
10 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 30 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 30 | m2 |  | 0
11 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 8 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 8 | m2 |  | 0
12 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 4 | m1 |  | 0
13 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
14 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 13 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 37 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 10 | m3 |  | 0
17 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
18 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6 | m3 |  | 0
19 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 28 | m3 |  | 0
20 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 9.5 | m3 |  | 0
21 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 8.6 | m3 |  | 0
22 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 35 | m3 |  | 0
23 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 22.6 | m3 |  | 0
24 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 18 | m1 |  | 0
25 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 105 x 62 cm | 10 | m1 |  | 0
26 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta 105 x 62 cm | 1 | m1 |  | 0
27 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 105x62 cm | 1 | kpl |  | 0
28 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 3 | kos |  | 0
29 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 10 | m1 |  | 0
30 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 10 | m1 |  | 0
31 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.4 | m3 |  | 0
32 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
33 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 10 | m3 |  | 0
34 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 3 | m3 |  | 0
35 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
36 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-2891_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.8 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-2891, DN65
KUHLJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 3.5 | m1 |  | 0
2 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 2 | m1 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 15 | m2 |  | 0
4 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 8 | m2 |  | 0
6 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 1 | kg |  | 0
7 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 8 | m1 |  | 0
8 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 8 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 8 | m2 |  | 0
9 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 3 | m2 |  | 0
11 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 6.7 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1.7 | m3 |  | 0
12 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.6 | m3 |  | 0
13 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1.3 | m3 |  | 0
14 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 2.3 | m3 |  | 0
15 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 2.5 | m3 |  | 0
16 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 2.1 | m3 |  | 0
17 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 2.8 | m3 |  | 0
18 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 5.7 | m3 |  | 0
19 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 7 | m1 |  | 0
20 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 64x42 cm | 1 | m1 |  | 0
21 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 2 | kos |  | 0
22 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 6 | m1 |  | 0
23 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 3 | m1 |  | 0
24 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.2 | m3 |  | 0
25 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
26 | Obbetoniranje LŽ kape
Dobava LŽ kape fi 300, postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
27 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 4% |  | 0
28 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-1487_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.9 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-1487, DN80
KUHLJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 12 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 3 | kos |  | 0
4 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 60 | m2 |  | 0
6 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 6 | m1 |  | 0
7 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 4 | m2 |  | 0
8 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 6 | m2 |  | 0
9 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 26 | m2 |  | 0
10 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2.5 | kg |  | 0
11 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 27 | m1 |  | 0
12 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 26 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 26 | m2 |  | 0
13 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 6 | m2 |  | 0
14 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 3 | m1 |  | 0
15 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
16 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
17 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
18 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 12 | m2 |  | 0
19 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 20.5 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 5.5 | m3 |  | 0
20 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1.2 | m3 |  | 0
21 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 4.8 | m3 |  | 0
22 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 8.4 | m3 |  | 0
23 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 7 | m3 |  | 0
24 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 6.2 | m3 |  | 0
25 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 10.5 | m3 |  | 0
26 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 16.5 | m3 |  | 0
27 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 24 | m1 |  | 0
28 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 64x42 cm | 12 | m1 |  | 0
29 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 64 x 42 cm | 1 | m1 |  | 0
30 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih varjenja predizolirane cevi v kineti ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,12 cm, višine 0,42m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.15 | m3 |  | 0
31 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih varjenja predizoliranih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.2 | m3 |  | 0
32 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 42 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 0.15 | m1 |  | 0
33 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 0.2 | m1 |  | 0
34 | Izdelava čelne stene kinete - zaključitev kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete na mestu vstopa predizoliranega vročevoda v kineto. Pri tem se vgradijo zidna tesnila . Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 64 x 42 cm | 1 | kpl |  | 0
35 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 4 | kos |  | 0
36 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 12 | m1 |  | 0
37 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 12 | m1 |  | 0
38 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
39 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 2 | kos |  | 0
40 | Obbetoniranje LŽ kape
Dobava LŽ kape fi 300, postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 2 | kos |  | 0
41 | Prehod za osebna in tovorna vozila 40 t
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih prehodov širine 7,0 m za motorna osebna vozila ter tovornjake do nosilnosti 40 t, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
42 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 7 | m3 |  | 0
43 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 2.4 | m3 |  | 0
44 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
45 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## JA 370
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
JAŠEK JA 370 Stegne 9
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
6 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
7 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s razpiranjem sten in ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.5714 | m3 |  | 0
8 | Rušenje AB sten in talne plošče jaška
Rušenje AB sten in talne plošče obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (razpiranje) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 6.434 | m3 |  | 0
9 | Rušenje podložnega betona jaška
Rušenje podložnega betona obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo.
|  | 0.961 | m3 |  | 0
17 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče jaška v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 0.961 | m3 |  | 0
18 | Opaž roba temeljne plošče in poglobitve
Izdelava enostranskega opaža za rob temeljne plošče in poglobitve v jašku
|  | 3.94 | m3 |  | 0
19 | Dvostranski opaž sten jaška
Izdelava dvostranskega opaža sten jaška.
|  | 47.52 | m2 |  | 0
20 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 1.456 | m2 |  | 0
21 | Opaž škatel za odprtine za kinete
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za kineto
|  | 0.676 | m2 |  | 0
22 | Beton temeljne plošče jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 3.6554 | m3 |  | 0
23 | Beton sten jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten jaška. Stene jaška debeline 20 cm
|  | 4.411 | m3 |  | 0
25 | Vgradnja RF okvirja in obdelava poglobitve
Vgradnjo RF okvirja na rob poglobitve za RF rešetko in vgradnja RF rešetke. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF okvirja. Poglobitev višine 30 cm tlorisnih dimenzij 43 x 43 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Vgradnja drenažne cevi
Vgradnjo PVC drenažne cevi v dno poglobitve. Cev f 110 mm dolžine 50 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
26 | Montaža AB plošč
Montaža predhodno izdelanih AB krovnih plošč jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošč in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
27 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 14.9486 | m2 |  | 0
28 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 14.9486 | m2 |  | 0
32 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
33 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov.
|  | 8.41 | m2 |  | 0
34 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 3.48 | m2 |  | 0
35 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 4.6867 | m2 |  | 0
36 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče jaška. Krovne plošče debeline 18 cm
|  | 1.582 | m3 |  | 0
37 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.31222 | m3 |  | 0
38 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 581.27 | kg |  | 0
39 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 197.53 | kg |  | 0
40 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 388.6 | kg |  | 0
43 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
44 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 290 cm. Po načrtu - teža lestve 11,33 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
45 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 4,63 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
47 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava okvirja in rešetke izdelane iz RF jekla. Vgradnja okvirja obračunana posebej. Po načrtu - teža okvirja in rešetke 18,80 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta (5)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
SANACIJA ODSEKOV KINET - JA370
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 5 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 13 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,32 m3 - Arm. do f 12-23 kg nad f 14-29 kg, mreže 6 kg - Opaž dna 2,68 m2 - opaž roba pokrova (višine 10 - 13 cm) 0,59 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,56 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 4.28 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## JA 371
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
JAŠEK JA 371 Stegne 9a
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.9664 | m3 |  | 0
3 | Obdelava sten - ležišče za AB plošče
Zidarska obdelava površin - vrhnji rob AB sten jaška z dvokomponentno malto kot pripravo površine za montažo krovne AB plošče.
|  | 2.16 | m2 |  | 0
4 | Montaža AB plošče
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošče in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 14.9486 | m2 |  | 0
6 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 14.9 | m2 |  | 0
7 | Sanacija sten in tal jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje površin po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 4 | m2 |  | 0
8 | Uvrtavanje sider za prilagoditev odprtine
Vrtanje lukenj f 12 mm za vstavljanje sider f 10 v robove obstoječe odprtine vključno z vstavljanjem sider v izvrtane luknje z uporabo dvokomponentne sanacijske malte. Sidra dolžine 30 in 35 cm (uvrtano 10 in 15 cm).
|  | 28 | kpl |  | 0
9 | Opaž dela stene za sanacijo odprtine
Dvostranski opaž dela stene za sanacijo odprtine z enostranskim izbočenim delom za vlivanje litega betona.
|  | 4.72 | m2 |  | 0
10 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 1.456 | m2 |  | 0
11 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
12 | Opaž nosilca reber krovne plošče
Dvostranski konusni opaž reber krovne plošče. Stranice reber višine 25 cm.
|  | 4.74 | m2 |  | 0
13 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov, vključno s stranskimi nadvišanji opaža za izvedbo naležnega zoba plošče
|  | 8.41 | m2 |  | 0
14 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 2.32 | m2 |  | 0
15 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 4.5823 | m2 |  | 0
16 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče jaška. Krovne plošče debeline 20 cm
|  | 1.8664 | m3 |  | 0
17 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.31255 | m3 |  | 0
18 | Beton za sanacijo odprtine
Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-16 liti beton C 25/30, za sanacijo odprtin za prehod vročevodnih cevi. Vlivanje v enostransko odprtino v opažu.
|  | 0.6816 | m3 |  | 0
19 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 261.89 | kg |  | 0
20 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 160.85 | kg |  | 0
21 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 50.08 | kg |  | 0
22 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
23 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 290 cm. Po načrtu - teža lestve 17,82 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 5,97 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava okvirja in rešetke izdelane iz RF jekla. Vgradnja okvirja obračunana posebej. Po načrtu - teža okvirja in rešetk 18,80 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
26 | Izpustna drenažna cev in sanacija poglobitve
Vgradnja izpustne drenažne cevi f 110 dolžine 50 cm v dno poglobitve vključno z izvedbo odprtine v dnu poglobitve in čiščenjem in sanacijo poglobitve.
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta 4
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
SANACIJA ODSEKOV KINET - JA371
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 4 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 12 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,27 m3 - Arm. do f 12-20 kg nad f 14-24 kg, mreže 5 kg - Opaž dna 2,42 m2 - opaž roba pokrova (višine 9 - 12 cm) 0,52 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,56 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 4.02 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## JA 372
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
JAŠEK JA 372 Stegne 19
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.9664 | m3 |  | 0
3 | Obdelava sten - ležišče za AB plošče
Zidarska obdelava površin - vrhnji rob AB sten jaška z dvokomponentno malto kot pripravo površine za montažo krovne AB plošče.
|  | 2.16 | m2 |  | 0
4 | Montaža AB plošče
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošče in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 14.9486 | m2 |  | 0
6 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 14.9 | m2 |  | 0
7 | Sanacija sten in tal jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje površin po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 8 | m2 |  | 0
8 | Uvrtavanje sider za prilagoditev odprtine
Vrtanje lukenj f 12 mm za vstavljanje sider f 10 v robove obstoječe odprtine vključno z vstavljanjem sider v izvrtane luknje z uporabo dvokomponentne sanacijske malte. Sidra dolžine 30 in 35 cm (uvrtano 10 in 15 cm).
|  | 28 | kpl |  | 0
9 | Opaž dela stene za sanacijo odprtine
Dvostranski opaž dela stene za sanacijo odprtine z enostranskim izbočenim delom za vlivanje litega betona.
|  | 4.72 | m2 |  | 0
10 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 1.456 | m2 |  | 0
11 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
12 | Opaž nosilca reber krovne plošče
Dvostranski konusni opaž reber krovne plošče. Stranice reber višine 25 cm.
|  | 4.74 | m2 |  | 0
13 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov, vključno s stranskimi nadvišanji opaža za izvedbo naležnega zoba plošče
|  | 8.41 | m2 |  | 0
14 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 2.32 | m2 |  | 0
15 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 6.1048 | m2 |  | 0
16 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče jaška. Krovne plošče debeline 20 cm
|  | 1.8664 | m3 |  | 0
17 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.42918 | m3 |  | 0
18 | Beton za sanacijo odprtine
Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-16 liti beton C 25/30, za sanacijo odprtin za prehod vročevodnih cevi. Vlivanje v enostransko odprtino v opažu.
|  | 0.6816 | m3 |  | 0
19 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 271.37 | kg |  | 0
20 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 160.85 | kg |  | 0
21 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 50.08 | kg |  | 0
22 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
23 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 320 cm. Po načrtu - teža lestve 18,82 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 5,97 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava okvirja in rešetke izdelane iz RF jekla. Vgradnja okvirja obračunana posebej. Po načrtu - teža okvirja in rešetk 18,80 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
26 | Izpustna drenažna cev in sanacija poglobitve
Vgradnja izpustne drenažne cevi f 110 dolžine 50 cm v dno poglobitve vključno z izvedbo odprtine v dnu poglobitve in čiščenjem in sanacijo poglobitve.
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta 5
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
SANACIJA ODSEKOV KINET - JA 372
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 5 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 13 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,32 m3 - Arm. do f 12-23 kg nad f 14-29 kg, mreže 6 kg - Opaž dna 2,68 m2 - opaž roba pokrova (višine 10 - 13 cm) 0,59 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,56 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 4.28 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## JA 373
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
JAŠEK JA 373 Stegne 37
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.9664 | m3 |  | 0
3 | Obdelava sten - ležišče za AB plošče
Zidarska obdelava površin - vrhnji rob AB sten jaška z dvokomponentno malto kot pripravo površine za montažo krovne AB plošče.
|  | 2.16 | m2 |  | 0
4 | Montaža AB plošče
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošče in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 14.9486 | m2 |  | 0
6 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 14.9 | m2 |  | 0
7 | Sanacija sten in tal jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje površin po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 8 | m2 |  | 0
8 | Uvrtavanje sider za prilagoditev odprtine
Vrtanje lukenj f 12 mm za vstavljanje sider f 10 v robove obstoječe odprtine vključno z vstavljanjem sider v izvrtane luknje z uporabo dvokomponentne sanacijske malte. Sidra dolžine 30 in 35 cm (uvrtano 10 in 15 cm).
|  | 28 | kpl |  | 0
9 | Opaž dela stene za sanacijo odprtine
Dvostranski opaž dela stene za sanacijo odprtine z enostranskim izbočenim delom za vlivanje litega betona.
|  | 4.72 | m2 |  | 0
10 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 1.456 | m2 |  | 0
11 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
12 | Opaž nosilca reber krovne plošče
Dvostranski konusni opaž reber krovne plošče. Stranice reber višine 25 cm.
|  | 4.74 | m2 |  | 0
13 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov, vključno s stranskimi nadvišanji opaža za izvedbo naležnega zoba plošče
|  | 8.41 | m2 |  | 0
14 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 2.32 | m2 |  | 0
15 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 6.4702 | m2 |  | 0
16 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče jaška. Krovne plošče debeline 20 cm
|  | 1.8664 | m3 |  | 0
17 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.45717 | m3 |  | 0
18 | Beton za sanacijo odprtine
Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-16 liti beton C 25/30, za sanacijo odprtin za prehod vročevodnih cevi. Vlivanje v enostransko odprtino v opažu.
|  | 0.6816 | m3 |  | 0
19 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 272.25 | kg |  | 0
20 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 160.85 | kg |  | 0
21 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 50.08 | kg |  | 0
22 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
23 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 320 cm. Po načrtu - teža lestve 18,82 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 5,97 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Izpustna drenažna cev in sanacija poglobitve
Vgradnja izpustne drenažne cevi f 110 dolžine 50 cm v dno poglobitve vključno z izvedbo odprtine v dnu poglobitve in čiščenjem in sanacijo poglobitve.
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta 4 (2)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
SANACIJA ODSEKOV KINET - JA373
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 4 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 12 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,27 m3 - Arm. do f 12-20 kg nad f 14-24 kg, mreže 5 kg - Opaž dna 2,42 m2 - opaž roba pokrova (višine 9 - 12 cm) 0,52 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,56 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 4.02 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## JA točka 7
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
JAŠEK JA točka 7 Stegne 35
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rezanje asfalta
Rezanje asfalta ceste deb. do 15 cm.
|  | 36.66 | m1 |  | 0
2 | Rušenje asfalta
Rušenje asfalta ceste deb. do 15 cm z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | 41.43 | m2 |  | 0
3 | Rušenje cestnih robnikov
Rušenje cestnih robnikov in temeljev robnikov z nakladanjem in odvozom robnikov na začasno deponijo.
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Rušenje mrežne ograje
Rušenje mrežne ograje in stebričkov ograje z odvozom elementov ograje na začasno deponijo. Ograja višine 210 cm. Vključno z rušenjem temeljev stebričkov in odvozom rušenega materiala na stalno deponijo.
|  | 16.8 | m2 |  | 0
5 | Odrez AB talne plošče
Odrez AB talne plošče v gabaritu izkopa za jašek. Plošča debeline cca 20 cm.
|  | 8 | m |  | 0
6 | Rušenje AB talne plošče
Rušenje AB talne plošče obstoječega tlaka dvorišča, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo.
|  | 1.76 | m3 |  | 0
7 | Prestavitev začasnega elektro priključka
Izvedba prestavitve začasnega elektro priključka za šotorsko skladišče na platoju ob progi in ponovna vzpostavitev elektro priključka. Način prestavitve elektro priključka po dogovoru z lastnikom priključka. Vsa dela izvajati pod nadzorom Elektro Ljubljana. Ocena.
|  | 1 | kpl |  | 0
8 | Rušenje in postavitev lesenega drogu za elektriko
Rušenje lesenega drogu za začasni elektro priključek z odlaganjem droga na deponiji ob jašku in ponovna postavitev lesenega droga vključno z izdelavo AB temelja iz betonske cevi f 60cm višine 1,00 m in zapolnjenega z betonom C 15/20. Vsa dela izvajati pod nadzorom Elektro Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
9 | Strojni izkop zemljine
Strojni zkop zemljine v III. - IV. Kat. Za izvedbo novega jaška z nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 95.407 | m3 |  | 0
10 | Ročni izkop zemljine
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z odmetavanjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 5 | m3 |  | 0
11 | Zasip z drobljenim materialom
Zasip jaška in kinet z drobljenim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 79.05 | m3 |  | 0
12 | Tampon
Zasip z drobljenim materialom kot podlaga asfaltnih površin, vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 12.429 | m3 |  | 0
13 | Planiranje dna izkopa
Planiranje dna izkopa za izdelavo podložnega betona temeljne plošče novega jaška
|  | 9.72 | m2 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo.
|  | 100.407 | m3 |  | 0
15 | Podložni beton
Izdelava podložnega betona temeljne plošče jaška v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15,
|  | 0.972 | m3 |  | 0
16 | Opaž roba temeljne plošče in poglobitve
Izdelava enostranskega opaža za rob temeljne plošče in poglobitve v jašku
|  | 4.979 | m3 |  | 0
17 | Dvostranski opaž sten jaška
Izdelava dvostranskega opaža sten jaška.
|  | 44 | m2 |  | 0
18 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 1.892 | m2 |  | 0
19 | Beton temeljne plošče jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo temeljne plošče jaška. Temeljna plošča debeline 20 cm
|  | 2.078 | m3 |  | 0
20 | Beton sten jaška
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo sten jaška. Stene jaška debeline 20 cm
|  | 4.1528 | m3 |  | 0
21 | Vgradnja RF naležnih profilov velike rešetke
Vgradnjo RF naležni profilov za veliko vzdolžno rešetko. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF profilov. Poglobitev 30 cm tlorisnih dimenzij cca 78 x 23 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
22 | Vgradnja RF malega okvirja in obdelava poglobitve
Vgradnjo RF okvirja na rob poglobitve za RF rešetko in vgradnja RF rešetke. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF okvirja. Poglobitev višine 40 cm tlorisnih dimenzij 43 x 43 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
23 | Montaža AB plošč
Montaža predhodno izdelanih AB krovnih plošč jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošč in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 14.7976 | m2 |  | 0
25 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 14.7976 | m2 |  | 0
26 | Vgradnja cestnih robnikov
Vgradnja novih cesstnih robnikov vključno s pripravo temeljne podloge iz betona C 15/20 šir. 30 cm in stičenjem robnikov s fino cementno malto.
|  | 9 | m |  | 0
27 | Uvrtavanje sider
Uvrtavanje lukenj f 16 za sidra f 14 vstavljana v sredino obstoječega roba odrezane talne plošče vključno z izpihavanjem lukenj, dobavo in vgradnjo sider z dvokomponentno sanacijsko malto. Sidta dolžine 30 cm (15 cm uvrtana) na razmaku 20 cm.
|  | 40 | kpl |  | 0
28 | Izdelava AB talne plošče - sanacija
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo talne plošče. AB plošča debeline 20 cm. Finalna obdelava - metlanje.
|  | 1.76 | m3 |  | 0
29 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 20 | ur |  | 0
30 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov.
|  | 11.8 | m2 |  | 0
31 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 3.36 | m2 |  | 0
32 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 4.9972 | m2 |  | 0
33 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče jaška. Krovne plošče debeline 20 cm
|  | 1.6 | m3 |  | 0
34 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.33552 | m3 |  | 0
35 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 579.79 | kg |  | 0
36 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 214.07 | kg |  | 0
37 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500 vključno z mrežami za talno ploščo (sanacija) +-Q385 - 17,60 m2.
|  | 463.884 | kg |  | 0
38 | Asfalt ceste - nosilni sloj
Dobava in vgradnja nosilnega sloja ceste debeline 8 cm vključno s pripravo podlage in zaključki
|  | 41.43 | m2 |  | 0
39 | Asfalt ceste - obrabni sloj
Dobava in vgradnja asfaltnega sloja pločnika debeline 4 cm vključno s pripravo podlage in zaključki
|  | 41.43 | m2 |  | 0
40 | Dilatacijski trak
Dobava in vgradnja traku dilaplast na dilatacijah starega in novega asfalta, vključno s predpremazom stika.
|  | 18.33 | m |  | 0
41 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
42 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 285 cm. Po načrtu - teža lestve 11,20 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
43 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 4,63 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
44 | Talna RF rešetka - ozka
Izdelava in dobava naležnih profilov in rešetk izdelane iz RF jekla. Rešetke sestavljene iz treh enakih delov. Po načrtu - teža profilov in rešetk 11,55 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
45 | Talna RF rešetka - mala
Izdelava in dobava okvirja in rešetke izdelane iz RF jekla. Vgradnja okvirja obračunana posebej. Po načrtu - teža okvirja in rešetk 18,80 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
46 | Ocenjeni stroški posega na privatno zemljišče
Nepredvideni stroški, vezani na soglasje in dogovor z lastnikom parcele - deponije glede potrebnega izkopa prestavitev elektro priključka in sanacijo AB talne plošče platoja in s tem posega na privatno zemljišče vključno z oviranjem dela platoja. Potrebna rušitev in ponovna vgradnja dela AB talne plošče. Dela pri tem posegu zajeta v drugih postavkah tega popisa. Ocena.
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## JA 375
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
JAŠEK JA 375 Stegne 33
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.9664 | m3 |  | 0
3 | Obdelava sten - ležišče za AB plošče
Zidarska obdelava površin - vrhnji rob AB sten jaška z dvokomponentno malto kot pripravo površine za montažo krovne AB plošče.
|  | 2.16 | m2 |  | 0
4 | Montaža AB plošče
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošč. Izdelava AB plošče in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 14.9486 | m2 |  | 0
6 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 14.9 | m2 |  | 0
7 | Sanacija sten in tal jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje površin po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 4 | m2 |  | 0
8 | Uvrtavanje sider za prilagoditev odprtine
Vrtanje lukenj f 12 mm za vstavljanje sider f 10 v robove obstoječe odprtine vključno z vstavljanjem sider v izvrtane luknje z uporabo dvokomponentne sanacijske malte. Sidra dolžine 30 in 35 cm (uvrtano 10 in 15 cm).
|  | 28 | kpl |  | 0
9 | Opaž dela stene za sanacijo odprtine
Dvostranski opaž dela stene za sanacijo odprtine z enostranskim izbočenim delom za vlivanje litega betona.
|  | 4.72 | m2 |  | 0
10 | Opaž škatel za odprtine za cevi
Izdelava opaža škatel za odprtine v stenah jaška za prehod - odprtine za cevi.
|  | 1.456 | m2 |  | 0
11 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 10 | ur |  | 0
12 | Opaž nosilca reber krovne plošče
Dvostranski konusni opaž reber krovne plošče. Stranice reber višine 25 cm.
|  | 4.74 | m2 |  | 0
13 | Dno opaža za izdelavo montažnih plošč
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov, vključno s stranskimi nadvišanji opaža za izvedbo naležnega zoba plošče
|  | 8.41 | m2 |  | 0
14 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažnih plošč, robovi višine 20 cm.
|  | 2.32 | m2 |  | 0
15 | Okrogli opaž za izdelavo vratu
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopnega vratu. Vstopni vrat motranjega premera 82 cm in zunanjega premera 112 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 5.1913 | m2 |  | 0
16 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovne plošče jaška. Krovne plošče debeline 20 cm
|  | 1.8664 | m3 |  | 0
17 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.3592 | m3 |  | 0
18 | Beton za sanacijo odprtine
Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-16 liti beton C 25/30, za sanacijo odprtin za prehod vročevodnih cevi. Vlivanje v enostransko odprtino v opažu.
|  | 0.6816 | m3 |  | 0
19 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 266.25 | kg |  | 0
20 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 160.85 | kg |  | 0
21 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 50.08 | kg |  | 0
22 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
23 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 290 cm. Po načrtu - teža lestve 17,82 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 5,97 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava okvirja in rešetke izdelane iz RF jekla. Vgradnja okvirja obračunana posebej. Po načrtu - teža okvirja in rešetk 18,80 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
26 | Izpustna drenažna cev in sanacija poglobitve
Vgradnja izpustne drenažne cevi f 110 dolžine 50 cm v dno poglobitve vključno z izvedbo odprtine v dnu poglobitve in čiščenjem in sanacijo poglobitve.
|  | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta 4 (3)
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T1902-1912
SANACIJA ODSEKOV KINET - JA 375
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 4 - 2 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 2 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 6 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 12 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,27 m3 - Arm. do f 12-20 kg nad f 14-24 kg, mreže 5 kg - Opaž dna 2,42 m2 - opaž roba pokrova (višine 9 - 12 cm) 0,52 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,56 m2
|  | 2 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 2 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 8.04 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1902_GD_SK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
5.1.10 | GLAVNI VROČEVOD T1902, DN500 - K180x100 cm
KUHLJEVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 180x100 cm: - dno kinete: 1,80 m x 5 m - stene kinete: 1,0 m x 5 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 5 m x 2 - pokrov kinete (2,10 m x 1,0m) x 2 x 48 m - jaški
| SKUPAJ : | 42 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 19 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 8 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 8 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 16 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 6 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 4 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 9 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 4,1 m x 0,10 m x 5 kos | 2 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 5 m x 2 | 1.5 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 2 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 2 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 5 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 6 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 6% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0