Naročnika:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in

BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana

Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana

Številka: JPE-SIR-221/19

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del: 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

Ljubljana, dne 28. avgusta 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. , Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca

Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

##### Naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18) vabi k predložitvi ponudbe za

Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. , Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na spletni strani naročnika: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavljen tudi obrazec predračuna v elektronski obliki. Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali skupno ponudbo, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do torka, dne 10. 9. 2019 do 12. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do torka, dne 17.  9. 2019 do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s tč. 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN v torek, dne 17. 9. 2019 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Jezik in denarna enota

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

2.2 PREDRAČUN

Celoten predračun razpisane gradnje je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Predračunske postavke, ki so ocenjene v procentih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

### 2.3 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,

- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

2.4 Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ter bo moral za ugotavljanje sposobnosti sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (skupna ponudba) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

## 2.5 PONUDBA S PODIZVAJALCI

## Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

- ESPD v xml. formatu in pdf. formatu,

- pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe,

- pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,

- IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,

- UDELEŽBA PODIZVAJALCA,

- ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA, če podizvajalec neposredna plačila zahteva.

2.6 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3. V tem primeru mora za vsakega subjekta, na katerega zmogljivosti se sklicuje, predložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

- ESPD v xml. formatu in pdf. formatu;

- POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE,

- POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE,

- IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,

- UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA.

2.6 FINANČNA ZAVAROVANJA

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo moral naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu pogodbe predložiti original bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti sto dvajset (120) dni po preteku najdaljšega roka izvedbe del.

Za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti trideset (30) dni po preteku garancijskega roka.

Izvajalec bo predložil zahtevani finančni zavarovanji ločeno za posameznega naročnika.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77. , 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji v ponudbi priloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor ali potrdila iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo iz kazenske evidence zase kot pravno osebo in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor pristojnega organa predložiti sam v ponudbi. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke A), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77. , 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo pristojnega organa predložiti sam.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke B), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo pristojnega organa predložiti sam.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke D), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik in v primeru  ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

### 3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti. Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

3.2.3.1 RefeRENce

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2010 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb uspešno izvedel vsa potrebna gradbena, strojno instalacijska ter elektro instalacijska dela pri gradnji ali obnovi bencinskega servisa, CNG ali LNG polnilnice ali parkirišča (v obsegu minimalno 50 parkirnih mest, z robničenjem, izvedbo asfaltne površine, gradnjo meteorne kanalizacije z lovilcem olj, EKK, javno razsvetljavo).

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja referenc mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec seznam referenc ter potrjena potrdila investitorja /-ev referenčnega objekta ali drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije (nahaja se v poglavju 13).

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

V primeru, da je bil investitor referenčnega objekta ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. Potrdilo investitorja referenčnega objekta ni potrebno priložiti.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

### 3.2.3.2 KADROVSKA STRUKTURA

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- vodjo del,

- vodjo gradbenih del,

- vodjo strojno - inštalacijskih del,

- vodjo elektro - inštalacijskih del.

Vodja del je lahko eden izmed vodij posameznih del.

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec Kadrovska struktura in predložiti naslednja dokazila:

- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS oziroma potrdilo o vpisu v imenik IZS za prijavljene vodje del,

- kopije M-1/M-2 obrazca, ter v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca.

Prijavljeni vodja del mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim GZ. Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenih vodij del na gradbišču med izvajanjem del.

### 3.2.4  ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora v sklenjenem zavarovanju upoštevati tudi določila (3) točke 14. člena Gradbenega zakona.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

V primeru skupne  ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

### 3.2.5 	TEHNIČNE ZAHTEVE IN ROK GRADNJE, TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PONUJENE OPREME

### 3.2.5.1	SPLOŠNO

Po naročilu investitorjev Energetika Ljubljana, d.o.o. in Butan plin, d.d., Ljubljana je izdelana PZI projektna dokumentacija za postavitev polnilnice za polnjenje z gorivi LNG in CNG na območju Letališke ceste v Ljubljani.

Na območju je predvidena pozidava škrbine v aglomeraciji; gre za industrijsko cono, v kateri se bo, do sedaj zaraščena in še ne pozidana parcela, pozidala z urbanimi ureditvami - zraven polnilnice je predvidena izgradnja stranske ceste, postajališča za mestni potniški promet, transformatorske postaje in parkirišča. Predmet tega projekta je zgolj polnilnica za gorivi LNG in CNG s komunalnimi priključki. Projekt polnilnice se navezuje na ostale projektne rešitve, ki jih izdelujejo drugi projektanti po naročilu drugih investitorjev Mestne občine Ljubljana (MOL).

### 3.2.5.2	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

V obstoječem stanju je območje planirane gradnje zaraščen travnik. Južno od parcele poteka javna cesta »Letališka cesta« in infrastrukturne podzemne instalacije. Iz ceste je že pripravljen odcep, tako da je navezava stranske ceste (ki ni predmet tega projekta) mogoča brez poseganja v cestno telo.

### 3.2.5.3	SPLOŠEN OPIS PREDVIDENE LNG/CNG POLNILNICE

Na parceli, namenjeni pozidavi z LNG in CNG polnilnicama, je predvidena postavitev:

- nove dovozne ceste, ki bo vodila od Letališke ceste po sredini parcele proti severu (ni predmet tega projekta),

- postajališča za mestni potniški promet, ki se umesti zahodno od nove dovozne ceste (ni predmet tega projekta),

- parkirišča na severnem delu parcele (ni predmet projekta),

- LNG/CNG polnilnica, ki bo umeščena vzhodno od nove dovozne ceste in se naveže na dovozno cesto z novim uvozom in novim izvozom (je predmet tega projekta),

- transformatorske postaje, ki se postavi v JV del parcele, izvede se tudi priključitev na obstoječi SN kablovod (ni predmet projekta),

- nove regulacijske postaje v lasti Energetike Ljubljana, d.o.o. in nove merilne postaje v lasti Plinovodi d.o.o. (ni predmet tega projekta).

Območje obravnave je torej del parcele št. 127/51 k.o. 1730 Moste. Območje obravnave je podolgovate pravokotne oblike in je omejeno z novo dovozno cesto na zahodu, parcelno mejo na vzhodu, parkirišči na severu in zelenico na jugu.

V nadaljevanju se bomo osredotočili samo na zgoraj omenjeno območje obravnave, predvidene za postavitev LNG/CNG polnilnice. Območje obravnave je prikazano na spodnji sliki.

Predmet obravnave so tudi priključki gospodarske javne infrastrukture; predvideni so NN el. priključki (1x za CNG postajo direktno iz merilnega mesta v novi transformatorski postaji in 1x za LNG postajo iz nove transformatorske postaje do zunanje razdelilne omarice (lokacija novega odjemnega mesta) in naprej do lokalne priključne omarice), plinovodni priključek (je del tehnološkega projekta CNG postaje in ne tega projekta), hidrantna mreža (skladno z ŠPV in Ex elaboratom) in TK priključek (1x za LNG).

### 3.2.5.4	postaja za POLNJENJE utekočinjenega zemeljskega plina (lng)

LNG postaja je funkcionalno gledano pred-izdelana (SKID) enota, ki deluje po principu plug&play. S tem namenom se izdeluje ta projektna dokumentacija za uskladitev tehnološke dokumentacije s slovenskimi predpisi glede tovrstnih naprav in njihovega umeščanja v prostor.

LNG postaja bo samostojna enota brez osebja z avtomatskim sistemom plačevanja. Ni predvidenih zaprtih prostorov niti osebje za prodajo, ni predviden prostor za parkiranje vozil, dodatno ponudbo ali kakršne koli storitve razen izključno prodaje LNG.

LNG postaja se umesti na južno stran območja obravnave, zraven dovoza. Predvidi se mesto za parkiranje polnilne avtocisterne za pretakanje LNG v rezervoar na postaji.

Točilno mesto za stranke LNG bo locirano pod nadstrešnico na sredini območja obravnave. Predviden je en točilni otok z enim avtomatom za obojestransko točenje goriva.

Do točilnega avtomata bo od LNG postaje vodila podzemna kineta 0,8x0,7m.

Elektro priključek bo vodil od nove transformatorske postaje do nove zunanje razdelilne omarice (novo odjemno mesto) in naprej do LNG priključne omarice, ki bo postavljena cca 20m J-JZ od LNG postaje. Na priključni omarici bo nameščen tudi gumb za izklop v sili.

Postajni znak bo postavljen ob dovozu.

TK priključek bo potekal iz LNG postaje južno do TK omrežja v Letališki cesti.

### 3.2.5.5	postaja za POLNJENJE stisnjenega zemeljskega plina (cng)

CNG postaja je funkcionalno gledano pred-izdelana (SKID) enota, ki deluje po principu plug&play. Namen te dokumentacije je umestitev postaje CNG in ureditev okolice, medtem ko tehnične zadeve o napravi niso predmet tega projekta, temveč so obravnavane v drugem projektu investitorja Energetika Ljubljana, d.o.o.

Namen te dokumentacije pa je umestitev postajališča CNG skladno s slovenskimi predpisi.

CNG postaja bo samostojna enota brez osebja z avtomatskim sistemom plačevanja. Ni predvidenih zaprtih prostorov niti osebje za prodajo, ni predviden prostor za parkiranje vozil, dodatno ponudbo ali kakršne koli storitve razen izključno prodaje CNG.

CNG postaja se umesti na severno stran območja obravnave, zraven izvoza. Predvidi se mesto za parkiranje vzdrževalnega vozila.

Točilno mesto za stranke CNG bo locirano pod nadstrešnico na sredini območja obravnave. Predviden je en točilni otok z enim avtomatom za obojestransko točenje goriva (ločen otok od otoka LNG).

Do točilnega avtomata bo od CNG postaje vodila podzemna instalacija – cev in elektro kanalizacija.

Elektro priključek bo vodil direktno od nove transformatorske postaje (kjer bo locirano novo odjemno mesto) do CNG priključne omarice, ki bo postavljena ob dovoz.

Postajni znak bo postavljen ob dovozu.

Predvidena je komunikacija preko TK priključka.

Nov plinski priključek za CNG postajo bo izveden neposredno iz nove regulacijske postaje v lasti Energetike Ljubljana, d.o.o., ki pa ni predmet tega projekta.

### 3.2.5.6	UREDITVE OKOLICE POLNILNICE

Skladno z zahtevami požarne varnosti je predvideno dodatno hidrantno omrežje na območju, ki se bo napajalo iz javnega vodovoda, ki poteka južno ob Letališki cesti.

Celotno območje polnilnice se predvidi kot območje enosmernega prometa, z ločenim uvozom in izvozom. Od javne ceste bo območje ločeno z zelenim pasom.

Na vzhodno stran bo polnilnica mejila na parcelo v privatni lasti. Skladno z zahtevami glede varnosti so se predvideli odmiki in drugi ukrepi. Ker so parcele na različnih višinah (parcela vzhodno je nižje ležeča) bo zaradi izravnave območja obravnave na enotno koto potrebno izvesti AB zid za maksimalen tlorisen izkoristek parcele. Zid bo po oceni dolg 100m in visok 2,0m. Zid bo skladno z določili OPN MOL ID ozelenjen z divjo trto (Parthenocissus quinquefolia) – listopadna in bršljanom (Hedera helix) – zimzelena.

Odvodnjavanje meteorne vode iz območja bo izvedeno skladno z odvodnjavanjem ostalega območja, predvideno je odvodnjavanje preko lovilca olj in ponikanje meteorne vode preko ponikalnic.

### 3.2.5.7	lovilec olj

Pred vgradnjo je potrebno preveriti nosilnost terena in morebitno prisotnost podzemne vode. Vgradnja se izvede skladno z določili standarda SIST EN 1610. Stopnja zgoščenosti podlage mora znašati najmanj 95% standardnega Proctorja na utrjenih površinah in 93% standardnega Proctorja na zelenih in ostalih neobremenjenih površinah.

Napravo se vgradi na posteljico iz gramoza granulacije od 4-8 mm in debeline od 100-150 mm. Stena stranskega izkopa mora biti na dnu gradbene jame vsaj 0,5 m oddaljena od zunanjega oboda naprave. Za zapolnitev izkopa oz. zasip se uporabi prod ali drobljenec granulacije od 4-16 mm.

Izračunana hitrost dotoka lovilca olj: Qr = 70,56 l/s (povratna doba 5 let, trajanje naliva 15 min, merilno mesto Ljubljana Bežigrad), izbere se lovilec olj kot npr. Separat polietilenski koalescentni lovilec olj z usedalnikom NS 1,5 – 80 l/s, volumen 20000 l.

### 3.2.5.8	PONIKALNICA

Podatki iz geomehanike:

Privzeli SMO naslednje karakteristike zemljine, ki bo nastopala v temeljnih tleh:

- koeficient prepustnosti k= 1 x 10-3 do 1 x 10-4 m/s

K = med  0,001 in 0,0001

V izračunu upoštevamo: K = 0,00055 m/s

DOLOČANJE PADAVINSKEGA DOGODKA

Določitev na podlagi zakona o vodah:

Predmetno območje je industrijsko/obrtno območje, brez preskusa poplavljanja n=5

Podatki o padavinah: padavinska postaja Ljubljana Bežigrad.

Pri izbranem tipu ponikovalnice mora biti globina ponikalnice vsaj 2,30 m pod koto dotoka. Drenažna rebra morajo biti dolga vsaj 5,0 m.

Ponikalnica se uredi v zemljini z dobro vodoprepustnostjo. Dejanska sposobnost ponikovanja se ugotovi s ponikovalnim preizkusom.

### 3.2.5.9	TEHNIČNA ZASNOVA

3.2.5.9.1 cestni ustroj

Povozne površine bodo namenjene kamionskemu in avtobusnemu prometu, torej težkemu prometu. Celotno območje je novogradnja povozne površine. Podatkov o PLDP za območje ni, predvidevamo pa težko obremenitev, za izračun predpostavimo Tn = 1 x 107.

Zemeljski material v podlagi ocenjujemo da je dobro nosilen (prodna terasa), bo pa investitor zagotovil geomehanske podatke in preiskav, ki so bile izvedene v okolici in na podlagi tistih podatkov, se bo ta izračun korigiral. Bistveno vprašanje je, kako globoko se nahaja prodnat sloj, saj bo iz vidika cestnega ustroja potrebno morebiten nenosilno zgornjo plast odstraniti.

Nosilnost podlage ocenjujemo na CBR = 15%. Po TSC 06.512 je globina prodiranja mraza hm = 0,3m, indeks mraza pa je 100. Celotno območje bo odvodnjavano, padavinska voda se zajame in odvaja na ponikalnico ali kanalizacijo. Material ocenjujemo kot dobro prepusten.

3.2.5.9.2 Dimenzije povoznih površin

Obnovljeno vozišče bo izdelano iz nosilne in obrabne asfaltne plasti, položene na nevezano nosilno plast. Po kriterijih TSC 06.520 : 2009 je na podlagi faktorja Tn določena minimalna potrebna debelina asfaltne krovne plasti dk=14cm. To debelino dosežemo z izvedbo 10cm nosilnega asfalta in 4cm obrabnega asfalta.

Glede na Tn in CBR skladno s TSC 06.520 izhaja potrebna debelina nosilne nevezane plasti 20cm. Predvidimo drobljenec 0/32mm, ki ga je na planumu potrebno utrditi na Ev2>120MPa.

Kot kamnita greda se uporabi selekcioniran material iz izkopov, ki se mora vgrajevati v plasteh, tako da se na planumu kamnite grede doseže Ev2>80MPa.

Hidrološke pogoje smatramo kot ugodne (podtalnica globoko, material prepusten) in material kot odporen. Debelina voziščne konstrukcije mora po TSC 06.512 biti > 0,6 hm = 0,6 x 0,3 = 0,18 m.

3.2.5.9.3 Dimenzija cestnega ustroja

Vse povozne površine se uredijo v ustroju:

- obrabni sloj AC 11 surf B 30/50 A2 	4 cm

- nosilni sloj AC 32 base B 30/50 A2	10 cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  120 Mpa	20 cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), Ev2  80Mpa	do kote zgornjega ustroja

- uvaljan planum izkopa v potrebni trdnosti za doseganje komprimiranosti zgornjih plasti.

3.2.5.9.4 DimenziONIRANJE POHODNIH POVRŠIN

Pohodne utrjene površine se izvedejo v ustroju:

- obrabni sloj AC 4 surf B 70/100 A4 	5cm

- tamponski drobljenec 0/32mm Ev2  100 Mpa	20cm

- kamnita greda (tampon II. kvalitete), EV2  60Mpa	do kote zgornjega ustroja

- uvaljan planum izkopa v potrebni trdnosti za doseganje komprimiranosti zgornjih plasti

3.2.5.9.5 tehnična izvedba prometnih površin

Izvedba izkopov in vzpostavitve prvotnega stanja asfaltnih površin poteka po naslednjem redosledu kot je prikazano na skici spodaj:Pred vgradnjo tamponskega materiala mora temeljna tla pregledati geomehanik in podati morebitne potrebne sanacije tal. Pri vgrajevanju je na planumu spodnjega ustroja obvezno doseči 95% gostoto po Proctorju oziroma dinamični deformacijski modul (Evd) 40MPa ali statični deformacijski modul Ev2 60MPa. Tamponski material mora odgovarjati tehnični specifikaciji TSC 04.212 in kakovost izvedbe TSC 06.200, ki jih je izdala direkcija RS za ceste. Pri vgrajevanju tamponskih slojev je na povoznih površinah potrebno doseči zbitost 120 MPa. Planumi tamponov morajo biti pred polaganjem kamnitega drobljenca splanirani do točnosti +-1cm. Konstrukcija zgornjega ustroja mora biti zmrzlinsko varna.

Vgrajevanje materiala, testi in kontrole morajo biti izvedene skladno s predpisi TSC 06.711, TSC 06.720 in TSC 06.610. Granulacijska sestava agregata mora ustrezati standardom SIST EN 933-1, TSC-06-100 in TSC-06-200.

Geomehanik naj pred vgradnjo potrdi vzorec tamponskega in nasipnega materiala. V nasipe se ne smejo vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti. Geomehanik mora potrditi tudi vse vrednosti dobljene s krožno ploščo.

### 3.2.5.10	PROMETNA UREDITEV

Navezava na cestno omrežje bo vzpostavljena z izvedbo uvoza in izvoza.

Območje umestitve CNG/LNG polnilnice bo asfalten (deloma AB) plato namenjen transportu priklopnikov in preklopnih avtobusov – to opredeljuje zavijalne krivulje, dodatna utrditev povoznih površin pa ni potrebna.

Za potrebe vodenja strank polnilnice se bo uredila dovozna/izvozna rampa, razvrstilna površina, območje točilnih otokov, ki bo nadkrito, vse označeno z novo prometno ureditvijo (obrobničenje voznih površin za doseganje odmikov, izris horizontalnih in postavitev vertikalnih označb).

V spodnjih poglavjih je navedena prometna signalizacija skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS št.99/2015).

### 3.2.5.11	ČAS GRADNJE

V času gradnje se vzpostavi začasni prometni režim v povezavi s fazami gradnje.

ZAŽELJENO JE, DA JE ČAS TRAJANJA POSAMEZNE FAZE ČIM KRAJŠI, DA SE ZMANJŠA RIZIK POŠKODB NA VOZIŠČU! TO JE OPOZORILO IZVAJALCU, DA ORGANIZIRA DELO TAKO, DA ZMINIMIZIRA MOŽNOST POŠKODB NA OKOLIŠKIH UREDITVAH!

### 3.2.5.12	ELEKTRO PRIKLJUČEK IN ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA

Predvidena sta dva ločena NN priključka. Priključek za LNG postajo bo izveden iz nove razdelilne omarice (z več odjemnimi mesti), ki bo napajana iz nove transformatorske postaje in bo služila za razvod napajanja ostalih porabnikov na obravnavanem območju. Priključek za CNG postajo bo izveden direktno iz nove transformatorske postaje, kjer bo locirano tudi novo odjemno mesto. Kabelske trase bodo deloma izvedene v ločeni in deloma v skupni kabelski kanalizaciji (ločeni cevi + rezerva). Trasa bo potekala po terenu, ki je v trenutnem stanju zelenica in zato ni potrebnih posebnih zapor cest.

### 3.2.5.13	Elektro priključek za LNG postajo

Za oskrbo LNG postaje z el. energijo je predvidena postavitev nove KPMO, ki bo napajana direktno iz nove transformatorske postaje (TP ni predmet tega projekta, izdelavo vodi podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.). V novi omarici se predvidi novo merilno mesto moči 55 kW. Od omarice do napajalne omarice LNG postaje se predvidi nova kabelska trasa, ki bo na določenih delih deloma skupna z napajalno traso CNG polnilnice.

### 3.2.5.14	Elektro priključek za cNG postajo

Za oskrbo CNG postaje z el. energijo je predvidena izdelava novega odjemnega mesta moči 230 kW v novi transformatorski postaji (TP in močnostni razvod v TP ni predmet tega projekta, izdelavo vodi podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.). Od transformatorske postaje do napajalne omare CNG postaje se predvidi nova kabelska trasa, ki bo na določenih delih deloma skupna z napajalno traso LNG polnilnice.

### 3.2.5.15	TEMELJI ZA POSTROJENJE LNG IN cNG

Vsaka od naprav bo sestavljena iz več elementov opreme različnih dimenzij in teže. Skladno s tem se bodo definirali dilatacijski segmenti temeljev in posamezne dimenzije segmentov skladno s statičnim izračunom.

Dimenzioniranje bo izvedeno tudi na podlagi geomehanskih podatkov v nadaljnjih fazah dokumentacije, ocenjujemo pa, da bo potrebno doseči zbitost:

- Ev2	vsaj 100MPa (Ev2/Ev1 < 2,5)

- EvD	vsaj 50MPa

- Ms	vsaj 75MPa

Platforma za postavitev LNG postrojenja zajema:

- Ničelna kota  - Nivo postavitve SKID enote

SKID enota zahteva ureditev več »podstavkov« za postavitev naprav na ustrezno višino. Stojala se uredijo kot ravna AB površina gladkega betona, ki sega iznad temeljev. Vmesni prostor se uredi kot AB ploščad.

- AB ploščad

AB ploščad med podstavki opreme se uredi v cca 1,0 % naklonu skladno z načrtom odvodnjavanja. Uredi se kot metlan beton.

- Obod platforme

Obod AB ploščadi se obda s parapetnim zidom.

- Kineta do točilnega avtomata

Za vgradnjo inštalacij med LNG postrojenjem in dispenzerjem na točilnem otoku je predvidena izvedba podzemne kinete svetlih dimenzij 0,8 v širino in min 0,7 v višino. Kineta bo pod voziščem.

- Otok s točilnim avtomatom

Kota otoka bo na višini 0 relativno na koto podstavkov. Robnik otoka bo visok najmanj 0,15m in največ 0,21m. Otok bo širok 1,5m, pri čemer bo točilni avtomat širok 1,0m. Obrobničen bo z AB robniki. Na začetku in na koncu otoka se postavi INOX polkrožen element kot naletna ovira.

Platforma za postavitev CNG postrojenja zajema:

- Ničelna kota  - Nivo postavitve postrojenja

Postrojenje zahteva ureditev več »podstavkov« za postavitev naprav na ustrezno višino. Stojala se uredijo kot ravna AB površina gladkega betona, ki sega iznad temeljev. Vmesni prostor se uredi kot AB ploščad.

- AB ploščad

AB ploščad med podstavki opreme se uredi v cca 1,0 % naklonu skladno z načrtom odvodnjavanja. Uredi se kot metlan beton.

- Obod platforme

Obod AB ploščadi se obda s parapetnim zidom.

- Tehnološka povezava do točilnega avtomata

Za vgradnjo inštalacij med CNG postrojenjem in dispenzerjem na točilnem otoku je predvidena izvedba podzemnih cevnih inštalacij s podsipom in nadsipom.

- Otok s točilnim avtomatom

Kota otoka bo na višini 0 relativno na koto podstavkov. Robnik otoka bo visok najmanj 0,15m in največ 0,21m. Otok bo širok 1,5m, pri čemer bo točilni avtomat širok 1,0m. Obrobničen bo z AB robniki. Na začetku in na koncu otoka se postavi INOX polkrožen element kot naletna ovira.

### 3.2.5.16	NADSTREŠNICA

Nadstrešnica, ki bo prekrivala oba točilna otoka, bo na 4 stebrih, proste višine pod nadstrešnico cca 4m in masko po obodu višine cca 1,0 m, ki bo enotnega izgleda z napisi obeh investitorjev.

Nadstrešnica bo temeljena s točkovnimi temelji.

Konstruirana bo iz različnih I oz. H jeklenih profilov.

Strešnina bo iz rebrastih predizoliranih panelov z zaporo proti kondenzu. Nagib strehe bo cca 1,0% od daljših robov proti sredini. V sredini bo ogrevana žlota z 2 iztokoma preko vertikalnih cevi v meteorno kanalizacijo. Nadstrešnica bo obrobljena s cca 1,0m visokim pločevinastim trakom kot obodna maska za celovito grafično podobo obeh investitorjev.

Nadstrešnica bo imela obliko narobe obrnjene sklede, zato bodo po obodu nameščenu odduhi za plin, saj je zemeljski plin pri sobni temperaturi lažji od zraka.

Na nosilce nadstrešnice bodo montirane svetilke. Sekundarni strop ni predviden.

### 3.2.5.17	DRUGE UREDITVE OKOLICE

Območje postrojenja LNG bo ograjeno z žično ograjo višine 2,0 m in vrati skladno z zahtevami dostopanja za vzdrževalce, kar diktira tehnologija. CNG postrojenje bo kontejnerske izvedbe in dodatna ograja ni potrebna. Na zidu ob vzhodnem robu parcele bo postavljena ograja višine 1,2m za zavarovanje pred padcem v globino.

Vse utrjene površine bodo obrobničene, vse proste površine pa zatravljene. Peš površin ni predvidenih, razen za dostopanje do LNG/CNG postrojenj.

Vzhodna stran območja se obrobi z AB zidom višine cca 2,0m (nad terenom) in peto globoko cca 0,8m v zemlji L oblike v smeri zahoda – na tak način se doseže največja izkoriščenost parcele. Na zid se postavi cevna ograja za pešce višine 1,10 m.

Za plačevanje je predviden na vsakem od otokov plačilni avtomat, ki se bo napajal iz vsakega posameznega postrojenja.

### 3.2.5.18	pripravljalna dela in zakoličba

Na projektiranem območju je pred pričetkom del potrebno organizirati gradbišče ter odstraniti zaraščene površine.

Potrebno je izvesti zakoličbo predvidenih ureditev po situaciji zakoličbe. Zakoličba je sestavni del PZI projektne dokumentacije in je podana na situacijah v obliki GAUSS-KRUGER-jevih koordinat.

Pred začetkom zemeljskih del je potrebno izvesti identifikacijo in zakoličbo vse obstoječe komunalne infrastrukture s prisotnostjo vzdrževalcev posameznih komunalnih vodov (javna razsvetljava, vodovod, elektrika, telekom, kanalizacija, plinovod ...).

### 3.2.5.19	tehnična izvedba

Vsi izkopi, zasipi in odvozi so podani v raščenem stanju. Izkopi in jarki morajo biti izkopani tako, da zagotavljajo strokovno in varno delo.

Delo mora biti organizirani tako, da v primeru slabega vremena ne pride do škode na že opravljenih delih. V ta namen mora izvajalec skrbeti za primerno odtekanje vseh vod. Material pridobljen pri izkopih je treba namensko uporabiti za izdelavo pogodbenih del, preostali odvečni ali za gradnjo neuporaben material pa je potrebno odstraniti v zasipe ali stalno deponijo, ki jo določi pristojni občinski organ.

Po montaži cevi in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi.

Za zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v višini minimalno 30cm nad temenom cevi. Zasip je potrebno vgrajevati v plasteh in utrjevati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Lahka komprimacijska sredstva uporabljamo do višine 1,0m nad temenom cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo s srednje in težkimi stroji za komprimacijo. Kakovost vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za zgoščenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine zgoščenost SPP 95%, Ev2=15 MN/m2. Zgoščenost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekočih preiskav.

Po končanih delih je potrebno izvesti čiščenje in izpiranje kanalizacije, preizkus tesnenja in video posnetek nove kanalizacije vključno s priključki.

Preizkus tesnosti se izvaja naenkrat med dvema jaškoma na kanalu in se izvaja po evropski normi EN 1610. Preizkus tesnosti se izvede po zasipu cevovoda v celoti, poteka pa bodisi z vodo ali zrakom. Preizkus mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. Preizkus se mora vršiti sproti za vsak izgrajen odsek in vključuje tudi eventualno izvedene priključke. Na podlagi preizkusa se izdela poročilo iz katerega je razvidno ali cevovod izpolnjuje standarde glede vodotesnosti, ki se ga poleg ostalih atestov in preiskav predloži kot dokaz o kvaliteti objekta.

Video posnetek se dostaviti upravljalcu kanalizacije, rezultati preizkusa tesnenja pa investitorju.

### 3.2.5.20	TANGENCE Z VAROVALNIMI PASOVI IN VAROVANIMI OBMOČJI

Polnilnica se bo postavila na območju, kjer potekajo naslednji varovalni pasovi:

- Vodovod

- Kanalizacija

- Elektroenergetski vod

- Telekomunikacijski vod

- Javna cesta

- Javna razsvetljava

- Plinovod

- Optika

- Vodovarstveno območje

### 3.2.5.21	KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE

Pri izvedbi je potrebno upoštevati standarde, ki obravnavajo izvajanje konstrukcij iz posameznega materiala.

Izvesti je potrebno ukrepe in z materiali ravnati tako, da bodo ob izgradnji posamezni materiali imeli v nadaljevanju zahtevane karakteristike.

### 3.2.5.22	BETON

Za beton je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 206-1 glede osnovnih materialov za beton, lastnosti svežega in strjenega betona ter njihovo preverjanje, omejitve za sestavo betona, dostavo svežega betona, postopke kontrole proizvodnje ter merila skladnosti in vrednotenje skladnosti.

Glede sestave, zahtev in meril skladnosti za cement se upoštevajo določila standarda SIST EN 197-1 oziroma SIST EN 197-4.

Pri pripravi, dobavi in vgradnji betona se upoštevajo določila še tudi standardov SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 13670.

Izvajalec mora pred začetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se določi:

- sestava betonske mešanice,

- predpiše konsistenco betona v betonarni, med in po transportu in pred vgrajevanjem,

- predpišejo načini in najdaljši možni čas vgrajevanja betona,

- temperature vgrajevanja in temperatura vgrajevanega betona,

- prekinitve betoniranja,

- nega betona ter

- vsi ostali ukrepi in kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih.

Za opaženje se lahko uporabljajo samo gladki, nepoškodovani opaži. Zlasti to velja za vidne površine brez naknadne obdelave, razen brušenja in kitanja. Opaži se pred uporabo očistijo in premažejo. Za premaze se lahko uporabljajo samo sredstva, ki so namenjena mazanju opažev. Za opaženje konstrukcij iz betona z dodatki za vodotesnost je potrebno uporabljati opaže z veznimi elementi in tesnili za vodotesne betone.

Obdelava opaženih površin:

- Vkopani betonski elementi: brez segregacije, krušenja robov ali izcedkov; poravnava z letvijo; zaribana oz. zaglajena eventualna odprta ploskev

- Vidni betonski elementi: protizdrsna obdelava - zunanji betonski tlaki (npr. metlanje)

Klasifikacija betona:

- povsem vkopani elementi		C25/30 XC2 PV-I

- zunanji beton			C35/45 XD3 XC4 XF4 PV-III

- podložni beton			C12/15

### 3.2.5.23	ARMATURA

Armatura mora biti pred vgrajevanjem očiščena umazanije in rje, ki se lušči z armature. Sidrne dolžine in preklopi armature se določajo po pravilih SIST EN 1992-1-1.

Armatura mora ustrezati lastnostim iz standarda SIST EN 1992-1-1. Upošteva se zahteve standarda SIST EN 13670.

Klasifikacija armature:

- glavna armatura (palična)			B500-B

- konstruktivna armatura in mreže		B500-A

Sidrna dolžina palične armature znaša vsaj 50 premerov sidranih palic. Pri stikovanju palic velja za dolžino preklopa enako kot za sidranje, pri čemer pa se upošteva premer največje izmed stikovanih palic. Preklop armaturnih Q-mrež znaša vsaj 45 cm, za R-mreže pa je ta (v nosilni smeri) enak 75cm (prečno pa 45cm).

### 3.2.5.24	JEKLO

Za manj obremenjene zunanje elemente (stopnišča, ograje….) se lahko uporabi jeklo kvalitete JR. V bolj zapletenih situacijah (ekstremne zimske temperature v kombinaciji z večjimi obremenitvami) se po potrebi predpiše kvaliteto J0 ali celo J2.

Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2 ½. Antikorozijska zaščita izdelanih elementov jeklene konstrukcije se izvede v skladu z zahtevami standarda EN ISO 12944:

- za majhno korozijsko nevarnost – kategorije okolja C2 za notranje konstrukcije

- za srednjo korozijsko nevarnost – kategorije okolja C3 za zunanje konstrukcije

- za zelo visoko korozijsko nevarnost – kategorije okolja C5I za industrijske prostore z agresivno atmosfero.

Privzame se kategorija C3.

Za zunanje jeklene elemente, srednja korozijska nevarnost, kategorija okolja C3, se predvidi antikorozijska zaščita po sistemu S1.30. Zaščitni sloj v delavnici iz cink fosfatnega epoxy primerja v debelini 80 μm (v enem nanosu ali 20 μm pred izdelavo elementa in 60 μm po izdelavi elementa), končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja, ki omogoča obnavljanje premazov, na gradbišču po montaži v debelini 80 μm. (skupna debelina 160 μm). Alternativna zaščita za kategorijo okolja C3 je vroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, povprečne debeline sloja 85 μm.

Eventualne poškodbe na vseh opisanih slojih se morajo pred nanosom naslednjega sloja popraviti.

Klasifikacija jekla:	S355 JR/J0/J2

Debelina vseh kotnih zvarov na konstrukciji znaša 70% debeline najtanjšega elementa v spoju, tj. a=0,7t (za cevi 100% omenjene debeline).

### 3.2.5.25	KEMIČNA SIDRA

Za vsa sidranja jeklenih elementov ali dobetoniranja k že strjenemu betonu se uporabi sisteme kot je npr. HILTI HIT-HY 200 + HIT-V 8.8 oziroma HILTI HIT-HY 200 + REBAR.

Upošteva se navodila proizvajalca oziroma dobavitelja.

### 3.2.5.26	ZEMLJINSKI MATERIAL

Tamponi ter ostala nasutja, se izvajajo iz atestiranega materiala s katerim je možno doseči predpisane vrednosti zbitosti in utrjenosti. V obeh primerih se nasutje in kompaktiranje materiala izvaja na način in do doseganja zahtevanih vrednosti, kot jih določi geomehanik.

Za ostale nasipe in zasutje se lahko uporabi material iz izkopov. Ustreznost materiala za zasipe in vgradnjo potrdi geomehanik.

Med izvedbo gradbenih del mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. Izkope za temelje, kakor tudi vse izkope mora pregledati geomehanik in potrditi ujemanje dejanskih parametrov zemljine s parametri uporabljenimi v statičnem računu.

Izkop in dela v gradbeni jami je priporočljivo izvajati v suhem vremenu. Izkopan material ni zaželeno odlagati (deponirati) na zgornje območje poleg gradbene jame, saj bi se lahko gradbena jama zaradi dodatne obtežbe odložene zemljine hitro porušila. Med izvedbo izkopa gradbene jame je predviden geomehanski nadzor, ki bo podal morebitne dodatne ukrepe, če bodo potrebni. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da predlagani izkopi ne zagotavljajo stabilnosti, je potrebno zagotoviti dodatno zaščito.

Izkop gradbene jame se bo predvidoma izvedel do globine <1,5m. Izvedba izkopa v naklonu 1:1 do 2:1 za takšno gradbeno jamo ni vprašljiva. V kolikor bi se ob izkopu pokazalo, da obstaja nevarnost porušitve se lahko naklon ublaži. Možen je tudi vertikalen izkop gradbene jame, ki pa se ustrezno zavaruje. Vse skladno z navodili geomehanika.

Podlaga - na koti temeljenja mora biti dosežena zbitost:

- Ev2			vsaj 100MPa (Ev2/Ev1 < 2,5)

- EvD			vsaj 50MPa

- Ms			vsaj 75MPa

### 3.2.5.27	DILATACIJE BETONSKIH ELEMENTOV

Plato polnilne postaje se izvede z dilatacijami, širine cca 15mm, ki bodo ublažile krčenje, lezenje, kemične in mehanske vplive ter ostale zunanje obremenitve.

Zaradi preprečevanja diferenčnih posedkov posameznih dilatacijskih segmentov ploščadi je potrebno na mestu dilatacij vgraditi strižne moznike, skladno z risbami.

Dilatacije je potrebno še finalno zadelati z ustrezno maso, ki mora biti primerna za delovne stike (raztezanje, krčenje) ter odporna na obremenitve in vremenske ter kemijske vplive. Z vidika vplivov in opravljanja funkcije je potrebno vgraditi sistem, ki je enakovreden npr. TEKAFLEX PU 15 + TEKATRAK.

Vse »motnje platoja«, kot so jaški itd., je potrebno izvesti predhodno.

### 3.2.5.28	PODLAGA ELEMENTOV TEMELJNEGA PLATOJA

Na ustrezno utrjeno podlago (naravna podlaga + grob nasip / posteljica) se izvede:

- utrjen zmrzlinsko odporen tampon; 30cm; frakcija 0-32mm; zbitost Ev2=120Mpa z razmerjem Ev2/Ev1<2,3;

- izravnalni sloj-fini pesek; 2-4cm; frakcija 0-4mm;

- ločilni sloj, npr. Lespatex Gefitas PE 3/300 (obvezna zagotovitev drsnosti).

### 3.2.5.29	Vodovodno omrežje za hidrante

Na Letališki cesti v Ljubljani se naredi prestavitev postaje za polnjenje rezervoarjev vozil s stisnjenim zemeljskim plinom SZP  (compressed natural gas, CNG) in z utekočinjenim  zemeljskim plinom UZP (liguified natural gas, LNG). Za ta namen se postavi CNG postaja in LNG postaja. Pod nastrešnico so predvidena dva točilna odtoka-eden za CNG in eden za LNG Postaja s CNG se napaja iz lokalnega omrežja zemeljskega plina, medtem ko se LNG dostavlja z avtocisternami.

Po požarni študiji je na območju gradnje potrebno zagotoviti požarno vodo . Glede na to da v bližini ni zunanjega hidrantnega omrežja treba zgraditi hidrantno omrežje ki mora odgovarjati zahtevam »Pravilniku o tehničnim normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov Ul. list RS št. 30/91)

Po pomeni:

- Za gašenje morata biti na razpolago najmanj dva zunanja hidranta

- Cevovod mora biti premera najmanj DN100, premer hidranta najmanj DN80

Omrežje mora biti vedno pod tlakom . Nastopajoči dinamični pritiski morajo biti nad 1,5 bar pri odvzemu zahtevne količine vode 10l/s v času trajanja vsaj 2 uri.

- Hidrant ne sme biti oddaljen min. 5m ter največ 80m od objekta

- Medsebojna oddaljenost hidrantov ne sme presegati razdalje 80m.

### 3.2.5.30	TEHNIČNI OPIS - VODOVOD

Za potrebe CNG in LNG na Letališki se naredi novo vodovodno omrežje ki se priključi na obstoječi javni vodovod LŽ DN 300 ki poteka v smeri AC obroča na Letališki. Mesto priključka je prikazano na situaciji ( točka 1.). Na novem vodovodu se predvidi montaža 2 nadzemna hidranta. Na mestu navezave na obstoječi javni vodovod LŽ DN300 se vgradi zaporna armatura (T kos in zasun). Od mesta priključka na obstoječi javni vodovod se novi vodovod PE d110 vodi do predvidenega vodomernega jaška ki se umesti v zelenici  (prikazano na situaciji točka 2.). Glede na zahtevane količine vode za hidrantno omrežje 10l/s se vgradi vodovodni števec DN 80. Globine in potek vodovoda je prikazan na načrtu »prečni prerez«. Glede na to da je to slepi odsek vodovoda, je potrebno občasno odpirati hidrante da se v omrežju ne bi razvijale bakterije.

Investitor je izrazil željo da bi od zadnjega hidranta podaljšal vodovod in vgradil pitnik. Po navodilih upravljalca vodovoda in tehničnim predpisoma se odsvetuje vgradnja pitnika. Pitnik je občasni uporabnik vode, kar pomeni da se voda predolgo zadržuje v cevi in obstaja velika možnost za razvoj bakterij in taka voda ni za uporabo. Če bi se investitor kljub opozorilu odločil za montažo in povezavo pitnika je dolžan pridobiti soglasje od upravljavca vodovodnega omrežja, saj za pitnik še ni pridobljeno mnenje (rešitev je bila zaželena naknadno in je vključena v projekt (popis del), mnenje pa je bilo izdano na projekt brez te rešitve).

### 3.2.5.31	gradbena dela

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Cevovod iz Pe se položi v jarek, izkopan v teren, na utrjeno peščeno posteljico iz peska, brez ostrih robov (pesek granulacije do 8 mm), debelina posteljice min. 10 cm. Dno jarka mora biti poravnano z natančnostjo ±3cm. Po končanih montažnih delih se izvede osnovni zasip vodovoda, ki mora biti izveden v debelini min. 10 cm nad temenom cevi in se prav tako izvede iz peska granulacije do 8 mm. Vsi spoji na ceveh morajo biti do izvedbe tlačnega preizkusa odkriti oz. nezasipani. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da se na cev ne nasuje ostrorobega kamenja, ki bi jo mehansko poškodovali. Če je kvaliteta izkopnega materiala primerna, je možno obsipavanje tudi s presejanim izkopnim materialom, kar odobri nadzorni organ oz. upravljalec vodovodnega omrežja (za javni vodovod pri izvedbi priključka). Pri osnovnem zasipu je potrebno izvajati ročno nabijanje. Sledi nasipavanje z izkopnim materialom in nabijanje v plasteh po 20 cm. ca 30 cm nad temenom cevi se vzdolž osi vodovoda položi opozorilni trak z jeklenim vložkom, z napisom ''POZOR, VODOVOD''. Vsa mesta križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi in napravami pred zasutjem pregleda predstavnik upravljalca komunalnega voda, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Na utrjenih površinah (dovozna cesta, asfaltne površine) je potrebno doseči ustrezno zbitost.  V primeru slabe nosilnosti tal ali ko na dnu jarka naletimo na skale in večje kamne, se dno jarka poglobi in debelina peščene posteljice poveča na 20 cm (določi nadzorni organ). Izvajalec mora oceniti pogoje na terenu in glede na njih tehnično pravilno ukrepati. Cevi je potrebno montirati sprotno z izkopom in jih tudi zasipavati, s čimer eliminiramo težave v primeru padavin in morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda. Spoje se do tlačnega preizkusa pusti nezasute.

Krivine na cevovodu se izvedejo s fazonskimi kosi. Pri lokih, T kosih oz. odcepih, N kosih, vgrdnih garniturah, hidrantih je potrebno izvesti podbetoniranje oz. obbetoniranje po navodilu proizvajalca cevi oz. v skladu z načrtom.

Vsa zemeljska dela v zaščitnem pasu javnega vodovoda, širine 1,5 m na vsako stran od osi vodovoda, je dovoljeno izvajati le ročno, v dogovoru in pod nadzorom pooblaščenega predstavnika upravljalca vodovoda.

V varovalnem pasu javnega vodovodnega omrežja je prepovedano graditi objekte, postavljati škarpe, saditi drevesa itd., prav tako je prepovedano dodajati in odvzemati zemljino v taki meri, da bi bila globina vodovoda višja ali nižja od predpisane.

V pasu komunalnih vodov širine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega in drugega materiala, niti izvedba začasnih gradbenih objektov.

### 3.2.5.32	montaža

Polaganje cevi je delno opisano v gradbenih delih. Pri samem spajanju cevi in fazonskih kosov v izkopu je potrebno upoštevati še sledeče:

- prirobnični spoji so standardni

- pri spojih paziti, da v cev ne pridejo nečistoče iz izkopa

- pri spajanju uporabljati predpisan tesnilni material

- vse morebitne poškodbe na cevovodu, fazonih ali armaturah odpraviti z zamenjavo le teh ali zamenjavo posameznih delov le-teh

### 3.2.5.33	križanje s komunalnimi vodi

Pred pričetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov na predmetnem območju, da označijo trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Pri izkopu je možen pojav že opuščenih komunalnih vodov, zato naj pri prečkanjih le teh sodelujejo pristojne komunalne organizacije. Obstoječi in predvideni komunalni vodi so razvidni iz posameznega zbirnega načrta komunalnih vodov. Obstoječi in predvideni komunalni vodi so medsebojno usklajeni. Pri morebitno ugotovljenih drugačnih položajih obstoječih komunalnih vodov, ki bi ovirali gradnjo predmetnega vodovoda, kot je predvideno v tem projektu se je potrebno glede sprememb posvetovati s projektantom.

Na območju prestavitve vodovoda so naslednje instalacije ki se medsebojno križajo:

Telekom

Na območju je telekomunikacijski  kabel. Glede na višinski potek tel. kabla , bo telekomunikacijski  kabel nad vodovodom. Upoštevane so globine poteka kanala in katastra in iz ogleda na terenu.      - v primeru poteka vodovodne cevi nad ali pod telekomunikacijskom cevjo se vmesni prostor med cevema zapolni s peščenim materialom; razlika višinskih potekov cevi mora znašati min. 30 cm. Pri izkopu-prečkanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kanal ne poškoduje.

Elektro NN vod:

Na območju je elektro NN vod. Glede na višinski potek NN voda, NN vod bo nad vodovodom. Upoštevane so globine poteka kanala in katastra in iz ogleda na terenu.

- v primeru poteka vodovodne cevi nad ali pod NN vodom se vmesni prostor med cevema zapolni s peščenim materialom; razlika višinskih potekov cevi mora znašati min. 30 cm. Pri izkopu-prečkanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kanal ne poškoduje

Vodovod:

Na območju je obstoječi vodovod LŽ DN 800. Glede na višinski potek novega vodovoda, bo obstoječi vodovod potekala pod vodovodom. Upoštevane so globine poteka kanala in katastra in iz ogleda na terenu.

- v primeru poteka vodovodne cevi nad ali pod vodovodno cevjo se vmesni prostor med cevema zapolni s peščenim materialom; razlika višinskih potekov cevi mora znašati min. 20 cm. Pri izkopu-prečkanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kanal ne poškoduje.

### 3.2.5.34	preizkusi

Ko je cevovod položen, se delno zasuje; stiki cevi in fazoni so prosti. Nato se na posameznih odsekih ali v celoti izvede tlačni preizkus cevi po navodilih proizvajalca cevi oz. po veljavnih standardih.

Izvajalec mora pred pričetkom testiranja podati nadzornemu organu v potrdilo svoj predlog o načinu dela, iz katerega so razvidni vsi podatki o načinu in poteku preizkusa, viru vode, kontrolnih instrumentih in opremi, dolžini posameznih probnih odsekov itd. Preizkusni tlak mora znašati min. 1,5 x delovni tlak, vendar ne manj kot 10 barov.

Vso škodo na cevovodu in opremi, nastalo zaradi nestrokovnega testiranja mora izvajalec poravnati na svoj račun. Če se opazi prevelik padec pritiska v času testiranja oz. če se pojavijo znaki puščanja cevovoda, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča. Testiranje se mora ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljujejo.

O preizkusu se mora voditi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in izvajalec.

### 3.2.5.35	ostale ureditve

Geodetski posnetek:

Po končani montaži in še pred zasutjem cevi je potrebno izdelati geodetski posnetek vodovodnega razvoda, vključno z višinskimi kotami, z vrisanimi vsemi križanji in približevanji z ostalimi komunalnimi vodi, ki bo poleg skic vozlišč in jaškov s strani izvajalca osnova za izdelavo projekta izvedenih del, katerega izvod se mora med ostalim predati tudi upravljalcu javne komunalne gospodarske infrastrukture, v tem primeru prestavljenega vodovoda.

Dezinfekcija cevovoda:

Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov se cevovod kompletira z vsemi armaturami in ostalimi spoji, tako da je v celotni dolžini povezan, nakar se tlačni preizkus ponovi. Nato se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom in na način, ki ga določi sanitarna inšpekcija. Le-ta določi tudi pogoje in način izpuščanja oz. izpiranja cevovoda.

O dezinfekciji posameznih odsekov se mora voditi zapisnik po navodilih sanitarne inšpekcije.

### 3.2.5.36	ELEKTROINSTALACIJE

SPLOŠNO

Načrt tehnologije bo izdelan naknadno, in sicer po podatkih naročnika (po izbiri dobavitelja opreme). tehnološke rešitve investitorja ne bodo vplivale na rešitve podane v predmetnem načrtu.

Načrt tehnologije in v njem podane rešitve je potrebno uskladiti z izdelano PZI projektno dokumentacijo. V primeru kakršnihkoli posegov v izdelane rešitve je potrebno le te uskladiti.

ZA IZVAJALCA

Pred pričetkom del mora izvajalec projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati projektantu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projektne dokumentacije mora pridobiti izvajalec pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzornega inženirja.

SPREMEMBA MATERIALA ALI REŠITEV

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitev ali opreme, je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:

- strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO),

- podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi rešitvami,

- naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno predlagane opreme,

- projektantu naročiti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izključno odgovoren predlagatelj opreme.

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

CNG POLNILNICA

Napajanje polnilnice CNG z električno energijo se izvede iz nove transformatorske postaje (ni predmet tega projekta), in sicer s kablovodom 3xNYY-J 4x150mm2. El. meritve, ki so predvidene na zbiralkah predvidene TP, niso predmet tega projekta.

Kablovod se v TP zaključi na sponkah v novi merilni omari, na drugi strani pa na novem električni razdelilni omari EG-CNG.

Kabel poteka v celoti v novi kabelski kanalizaciji. V el. razdelilni omari EG-CNG se predvidijo odcepi za glavno el. omaro tehnologije ter za lokalne porabnike (vtičnice, centrale, razsvetljava,…).

Na podlagi podatkov o tehnologiji  je predvidena konična moč objekta 230kW. Skladno z dogovorom z investitorjem se vsa oprema predvidi za maksimalno konično moč 300kW.

V glavni merilni omaro bodo predvidene glavne varovalke 3x400A (ker merilna omara ni predmet tega projekta je pred priklopom kablov potrebno preveriti dejansko vgrajene varovalke).

LNG POLNILNICA

Napajanje polnilnice LNG z električno energijo se izvede iz nove kabelske priključne merilne omarice KPMO, ki bo montirana ob predvideni transformatorski postaji, in sicer s kablom NYY-J 4x70mm2. V omarici KPMO bodo predvidene varovalke 3x80A. Omarica KPMO ni predmet tega projekta.

Kabel se na drugi strani zaključi v el. omarici EO-G, ki je predvidena zaradi dodatne varnosti in tehnoloških zahtev in v kateri je predviden daljinski izklop objekta (LNG polnilnice).

V el. omarici EO-G je predviden kontaktor na katerega se priključi dovodni kabel NYY-J 4x70mm2 (iz KPMO). Na odvodu iz kontaktorja se položi kabel NYY-J 4x70mm2, ki se priključi v el. razdelilec EO-LNG.

Krmiljenje in izklop kontaktorja v EO-G je predviden iz glavnega razdelilca tehnološke opreme polnilnice LNG, ki pa ni predmet tega projekta (dobavi in montira dobavitelj opreme tehnologije).

Za krmiljenje in izklop objekta polnilnica LNG je med el. razdelilcem tehnologije EG-TO i n EO-G predviden kabel NYY-J 2x1,5mm2.

Kabel bo v celoti položen v novo kabelsko kanalizacijo.

Omarica EO-G je prostostoječa narejena iz samougasnega poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni (odporna na UV žarke) v zaščiti IP54.

Za uvod in dovod kabla se iz jaška do el. razdelilca EO-G položita 2 cevi PVC fi-110mm – rdeče barve.

Na podlagi podatkov investitorja je predvidena maksimalna konična moč LNG polnilnice 55kW.

V KPMO bodo predvidene glavne varovalke 3x80A (ker merilna omara ni predmet tega projekta je pred priklopom kablov potrebno preveriti dejansko vgrajene varovalke).

ELEKTRIČNA INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA – KONTEJNER CNG

Elektroinštalacija za razsvetljavo v kontejnerju, kjer se nahaja oprema za nadzor, se izvede s kablom NYM-J ustreznega prereza in števila žil. Kabel se v celoti položi v instalacijski kanal NIK ali izolacijsko cev PN/T.

Napajanje razsvetljave je predvideno iz el. razdelilca E-NCP, in sicer z ločenim tokokrogom.

Razsvetljava v kontejnerju se izvede z LED svetilkami kot npr. tip 5700, 7000lm, 62W, IP66.

Vklop razsvetljave je predviden s stikalom montiranim na višino h=1,2m ob vhodu v prostor.

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA – KONTEJNER LNG

Elektroinštalacija za razsvetljavo v kontejnerju, kjer se nahaja oprema za nadzor, se izvede s kablom NYM-J ustreznega prereza in števila žil. Kabel se v celoti položi v instalacijski kanal NIK ali izolacijsko cev PN/T.

Napajanje razsvetljave je predvideno iz el. razdelilca EO-LNG, in sicer z ločenim tokokrogom.

Razsvetljava v kontejnerju se izvede z LED svetilkami kot npr. tip 5700, 7000lm, 62W, IP66.

Vklop razsvetljave je predviden s stikalom montiranim na višino h=1,2m ob vhodu v prostor.

RAZSVETLJAVA – NADSTREŠNICE

Razsvetljava nadstrešnice se izvede skladno z Elaboratom eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja ter Načrtom požarne varnosti, in sicer v zaščiti IP65.

Predvidene so nadgradne LED svetilke kot npr. tip H LUM »LUMENIA«. Predvideno svetilo ima integriran visoko učinkovit LED modul z močjo 100W, svetlobni izpust 12500 lm, temperaturo svetlobe 4000K, življenjska doba LED >60.000h, CRI 84, zaščito IP65 in IK08.

Svetilke se montirajo na HOP profile dim. 60x60x60x3mm, ki se pritrdijo na jekleno konstrukcijo nadstrešnice.

Elektroinštalacija za napajanje razsvetljave v nadstrešnici se izvede s kablom NYY-J n x 2,5mm2, položenim delno v kabelsko kanalizacijo (jaki tok), delno pa v izolacijskih ceveh in HOP profilih v nadstrešnici. Izbirno stikalo za vklop razsvetljave v nadstrešnici je montirano na el. razdelilcu ENC-P, in sicer na zunanji strani el. razdelilca.

Krmiljenje razsvetljave v nadstrešnici je izvedeno preko svetlobnega stikala in fotocelice ter izbirnega stikala z možnostjo avtomatskega ali ročnega vklopa ter izklopa v primeru vzdrževalnih del.

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Zunanja razsvetljava CNG in LNG plinske postaje se sestoji iz razsvetljave uvoza in izvoza s postaje ter komunikacij na polnilnih postajah v mejah zunanje ureditve.

Za zunanje površine in komunikacije je predvidena zunanja razsvetljava s postavitvijo stebrov h=10m, na katere so montirane svetilke kot npr. tip E LUM2 »LUMENIA«. Svetilo ima integriran visoko učinkovit LED modul z močjo 190W, svetlobni izpust 19350 lm, temperaturo svetlobe 4000K, življenjska doba LED >65.000h, CRI 71, zaščito IP66 in IK09.

Napajanje zunanje razsvetljave je izvedeno iz el. radelilca EO-LNG, ki se montira v nadzornem cetru polnilnice LNG (kontejner).

Električna inštalacija za zunanjo razsvetljavo se izvede s kablom NYY-J 5x4mm2 položenim v celoti v kabelsko kanalizacijo ali zaščitno cev.

V skupni jarek s kablom se položi valjanec Fe/Zn 25x4mm, ki se priključi na skupno ozemljilo objekta. Na valjanec se priključijo vsi stebri zunanje razsvetljave.

Krmiljenje zunanje razsvetljave je izvedeno preko svetlobnega stikala in fotocelice ter izbirnega stikala z možnostjo avtomatskega ali ročnega vklopa ter izklopa v primeru vzdrževalnih del.

ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA

Zasilna/nujnostna razsvetljava je projektirana za minimalno osvetljenost evakuacijske poti 1lx, merjeno na tleh. Osvetljenost gasilne opreme ročnih javljalnikov in el. omarice mora biti minimalno 5lx.

Zasilna/nujnostna razsvetljava se izvede skladno Načrtom požarne varnosti, in sicer v obeh nadzornih centrih.

Predvidene so svetilke v pripravnem spoju z enourno avtonomijo.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA ZA MOČ

SPLOŠNO

El. instalacija za moč v posameznem nadzornem centru (kontejnerju) se izvede s kabli NYM-J ustreznega prereza in števila žil. Kabli so v celoti položeni nadometno v instalacijskih kanalih in izolacijskih ceveh PN/T-16.

Za priključek računalniške opreme je v objektu CNG predviden parapetni kanal  tip AT 130/72 »ELBA«. V kanal se montirajo vtičnice za priključek posameznih porabnikov. Vse vtičnice priključene na el. razdelilec ENC-U so zelene barve.

Za zunanje priključke in tehnološko opremo so v celoti predvideni kabli NYY-J, ki se položijo v kabelsko kanalizacijo ali zaščitno cev PE. El. inštalacija se sestoji iz priključkov za posamezne porabnike, kot so vtičnice, klima naprava, komunikacijska omara, požarna in protivlomna centrala ter videonadzorni sistem.

V kontejnerju se montira UPS naprava, na katero se priključi el. razdelilec ENC-U.

Odvodnjavanje deževnice s strehe nadstrešnice je predvideno z žlotami in žlebovi, ki jih je potrebno delno ogrevati.

Napajanje el. inštalacije za ogrevanje žlot in žlebov se izvede iz el. razdelilca ENC-P, ki se montira v objektu nadzorni center CNG. V sklopu ogrevanja žlot in žlebov sta predvidena delovni in varnostni termostat, ki sta vezana na krmiljenje vklopa porabnikov ter termostat za temperaturo in senzor vlage.

Grelna inštalacija v nadstrešnici se izvede skladno z Elaboratom ekplozijske ogroženosti z oceno tveganja ter Načrtom požarne varnosti.

Načrt el. inštalacij za tehnologijo ni predmet tega projekta (velja za obe polnilnici CNG in LNG).

ELEKTRIČNI RAZDELILCI

KONTEJNER CNG

V objektu nadzornega centra se motntira el. razdelilec EG-CNG, ki je dvokrilna prostostoječa razdelilna omara v zaščiti IP55, ki se napaja iz kabelske priključne merilne omare, ki je montirana v TP.

El. razdelilec je namenjen za napajanje tehnologije in splošnih porabnikov, ki so priključeni na ločene el. razdelilce. V el. razdelilcu EG-CNG je predvideno glavno stikalo za izklop objekta v sili.

V el. razdelilcu EG-CNG je predviden tudi odcep za priključitev avtomatske kompenzacijske naprave.

KONTEJNER LNG

V objektu nadzornega centra LNG se montira el. razdelilec EO-LNG, ki se montira na steno. Omara je nadometna, narejena iz jeklene pločevine v zaščiti IP55. Omara se napaja z el. energijo iz glavne el. omarice EO-G.

V el. razdelilcu je montirana vsa ustrezna oprema za priključek glavnega razdelilca za tehnologijo EG-TO, zunanjo razsvetljavo, postajni znak, vtičnice ter kompenzacijsko napravo. Pod električnim razdelilcem v tlaku je predvidena kabelska kineta dim. 20x60x60cm in kabelska kanalizacija 2x PVC fi-110mm za razvod el. inštalacije do posameznih porabnikov.

NEPREKINJENO NAPAJANJE

KONTEJNER CNG

Za napajanje najnujnejših porabnikov je predvidena naprava UPS 5kVA (4kW). Predvidena instalacija za napajanje ter za avtomatski »shutdown« med UPS in komunikacijsko omaro s kablom LIYCY 6x0,25mm2, ki ga zaključimo s konektorjem. UPS se montira v kontejnerju na posebnem podestu.

Na el. razdelilec ENC-U so priključeni naslednji porabniki:

- računalniška oprema v komunikacijski omari,

- video nadzorni sistem,

- enofazna vtičnica 1x16A za priključitev prenosnega računalnika.

AVTOMATSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA

OPOMBA:

Zaradi možnosti vgradnje elementov z različno stopnjo jalove energije, se pred dobavo in montažo avtomatske kompenzacijske naprave opravijo ustrezne meritve jalove energije.

CNG

Predvidena je avtomatska kompenzacijska naprava kot npr. tip ASK3-105/400 105kVAr (1 x 15 + 3 x 30) kVAr, 400 V, Iv=3x200A, proizvajalca Enerprom ali podobna. Naprava je montirana na steno. Naprava je s kablom NYY-J 4x150+95mm2 priključena v glavni el. razdelilec EG-CNG.

LNG

Predvidena je avtomatska kompenzacijska naprava kot npr. tip ASK1-15/400 15kVAr (2 x 2,5 + 2 x 5) kVAr, 400 V, Iv=3x35A, proizvajalca Enerprom ali podobna. Naprava je montirana na steno. Naprava je s kablom NYY-J 5x10mm2 priključena v glavni el. razdelilec EO-LNG.

STRELOVODNA IN PRENAPETOSTNA ZAŠČITA – ISKRA ZAŠČITA

UVOD

Predmet obdelave je strelovodna in prenapetostna zaščita CNG polnilne postaje v izgradnji v smislu kompleksne zaščite, ki jo opredeljuje veljavni pravilnik in smernice s področja strelovodne in prenapetostne zaščite in standardi SIST EN 62305-1 do 4.

Prisotnost prenapetosti zaradi atmosferskih razelektritev in preklopnih manipulacij v SN omrežju, kot tudi pojavov kratkih stikov v napajalnih NN tokokrogih, je osnovni vzrok za napake in okvare v NN inštalacijah in ostalih inštalacijah šibkega toka v obravnavanem objektu.

Glede na to, da je objekt pomemben z vidika oskrbovanja z gorivom vozil javnega in zasebnega sektorja in s tem nacionalnega pomena, je potrebna visoka stopnja razpoložljivosti oziroma mora biti škodni riziko zaradi udara strele in eventualne prenapetosti minimalen. Zato je stopnja sistema strelovodne zaščite LPL II. Naš cilj je izvedba učinkovitega strelovodnega in prenapetostnega sistema zaščite, ki bo povečal zanesljivost in varnost obratovanja inštalacije ter vseh električnih in elektronskih naprav.

Inštalacije in sistemi

V CNG polnilni postaji so projektirane električne NN in druge šibkotočne instalacije ter sistemi:

- sistem napajanja - električna NN inštalacija mreža/UPS,

- računalniško strukturirano ožičenje CAT.6,

- TK priključek in telefonsko omrežje,

- protivlomni sistem,

- sistem protipožarne zaščite,

- video nadzorni sistem.

Napajalni energetski kabel iz merilnega mesta v TP se zaključi v električnem razdelilcu EG-CNG in zagotavlja potrebno energijo za inštalacijo moči, za razsvetljavo ter električne razdelilnike.

Računalniško omrežje je izdelano z U/UTP kabli kategorije 6A. Razvod računalniškega omrežja se zaključuje s vtičnicami RJ 45.

TK priključek bo izveden z optičnim kablom (ni predmet tega projekta)

STRELOVODNA IN PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Zunanja strelovodna zaščita

Zunanja strelovodna zaščita na objektu CNG polnilna postaja je stopnje zaščite LPL II. Lovilni sistem je projektiran po metodi LPS krogle. Strelovodni sistem se sestoji iz lovilnega, odvodnega in ozemljilnega sistema. Za lovilni in odvodni sistem so podatki naslednji:

Zaščitni nivo LPL- II

- Določitev lovilnega sistema: Metoda LPS krogle

- Radij LPS krogle R= 30 m

Lovilni sistem sestavljajo:

- položena Al žica fi 10 mm po robu strehe objekta.

Odvodni sistem sestavlja:

- odvodni vodi – kovinski stebri nadstrešnic.

Za strelovodno napravo je izveden sistem kletkaste zaščite. Strelovodna naprava se sestoji iz lovilcev, odvodov, zemljevodov, ozemljila ter dodatnih priprav. Ves material mora biti izdelan v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi.

Lovilni vodi

Lovilni vodi se izvedejo na streho nadstrešnice z Al fi-10 mm, ki so položeni na držalih kot mreža.

Posamezne kovinske mase so med seboj galvansko povezane. Kovinska konstrukcija nadstreška se veže s pomočjo AL žice fi-10mm na kovinsko obrobo strehe objekta.

Odvodni vodi

Odvodni vod tvori povezava med lovilnim vodom in ozemljilom. V našem primeru odvode predstavljajo kovinski stebri nadstrešnice.

Preizkusni in drugi spoji

Preizkusni spoj oziroma ločilno mesto nam omogoča ločitev ozemljilnih vodov od nadzemne inštalacije in s tem periodične meritve upornosti. Preizkusni spoji na objektu CNG polnilna postaja se inštalirajo 0,5m od tal.

Ozemljilo

Je izvedeno z ozemljitvenim trakom Rf 30x3,5mm, ki je vkopan 0,8m v zemljo in oddaljen od temeljev objekta cca. 1 m. Na ozemljilo so vezane vse kovinske mase.

Na ozemljilo so vezana vsa kovinska ohišja, drogove svetilk in zastav, stebri nadstrešnice in objekta,  prevodni deli strojev, kovinski pokrovi jaškov, maščobnika, prometni znaki in ostale kovinske mase.

Na mestih križanja z energetskim in telefonskim kablom je trak uvlečen v juvidur cev premera 50mm, l=6 m. Križanje je izvedeno pod kotom 90 stopinj.

Ozemljitev kontejnerjev za smeti je izvedena z žico H07V-K 35mm2, ki je na enem koncu fiksno privita na valjanec, na drugem koncu pa ima montirano pripenjalno sponko.

OPOMBA:

Strelovodna zaščita postroja plinske postaje LNG z rezervoarjem ni predmet tega projekta in bo izdelana v sklopu tehnologije.

V tem načrtu je predvidena samo ozemljitev ter strelovodna zaščita nadstrešnice.

Notranja prenapetostna zaščita

Notranja prenapetostna zaščita je koncipirana na koordinaciji delovanja posameznih prenapetostnih odvodnikov. Načelo za izbor in izvedbo SPD zaščite velja tako za električne in elektronske naprave. Glede na veliko raznolikost in značilnost elektronskih naprav (analogni, digitalni, enosmerni, izmenični, nizkofrekvenčni, visokofrekvenčni) je potrebno paziti na vhodne električne veličine signalov.

Pri uporabi kaskadne zaščite sledimo konceptu uporabe ene ali več zaščitnih con LPZ (LPZ1, LPZ2 in več). Prenapetostne odvodnike SPD je potrebno locirati na prehodu v vsako LPZ (Slika 1).  Pri zaščiti, kjer se uporabi samo ena zaščitna cona npr. LPZ1 bodo prenapetostni odvodniki nameščeni na prehodu v LPZ.

Sl.1

Prenapetostna zaščita v NN inštalacijah

Eden od pomembnih vidikov pri prenapetostni zaščiti je napajanje in distribucija z električno energijo. V predpisan postopek je vključena uporabo koncepta zaščitnih con in skladno delovanje prenapetostnih odvodnikov.

Zaščita napajalnih linij je formirana na osnovi zaščite vseh električnih in elektronskih naprav v smeri proti najmanjšemu in najbolj občutljivemu sestavnemu delu, to je proti napravi.

Temeljna zahteva za učinkovito prenapetostno zaščito je sistem potencialne izenačitve ustrezno izveden v obliki zvezde ali mreže. V našem primeru je izvedena povezava vseh kovinskih mas na glavno izenačitveno zbiralko v GIP pri el. razdelilcu EG-CNG.

Napajanje CNG polnilne postaje je trifazno iz elektro distribucijskega omrežja iz  transformatorske postaje TP  in iz UPS v primeru izpada omrežne napetosti.

NN Inštalacija, ki vključuje kabelski razvod od merilne omare v TP do el. razdelilca EG-CNG je izvedena s 4 žilnimi kabli. Sistem napajanja je TN-C-S.

Meritve upornosti ozemljitev in rezultate vpisati v kontrolno knjigo strelovodnih naprav.

DIMENZIONIRANJE AVT. KOMPENZACIJSKE NAPRAVE

Kompenzacija el. energije je predvidena skupna za celoten objekt.

Predvidena je avtomatska kompenzacijska naprava kot npr. tip ASK2-45/400 45kVAr (2 x 7,5 + 2 x 15) kVAr, 400 V, Iv=3x100A, proizvajalca Enerprom ali podobna. Naprava je montirana na steno. Naprava je s kablom NYY-J 4x70+35mm2 priključena v glavni razvodni el. razdelilec objekta EG.

OPOMBA:

Zaradi možnosti vgradnje elementov z različno stopnjo jalove energije, se pred dobavo in montažo avtomatske kompenzacijske naprave opravijo ustrezne meritve jalove energije.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Zaščita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj preprečiti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fiziološkega delovanja na človeški organizem.

Osnovni principi zaščite so naslednji:

- povezava izpostavljenih delov naprav z zaščitnim vodnikom,

- izvedba glavne izenačitve potencialov,

- samodejni izklop napajanja v določenem času,

- dopolnilno izenačevanje potencialov.

TN - sistemi

Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno točko sistema z zaščitnim vodnikom.

- zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mreži, kjer je to mogoče, in pri vstopu v objekte,

- združevanje nevtralnega in zaščitnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,

- karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj:

Zs * Ia ≤ Uo

Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga,

Ia - tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v času določenem v tabeli I v odvisnosti od Uo in pod pogoji v času manjšem od 5 sekund,

Uo - nazivna napetost proti zemlji,

Odklopni čas (tabela 2)

- za tokokroge vtičnic, stalne priključke za ročne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na zaščitni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ročno premikajo:

| Uo (V) | t (s) |
| --- | --- |
| od 50 do 120 | 0,8 |
| od 121 do 230 | 0,4 |
| od 231 do 400 | 0,2 |
| nad 400 | 0,1 |

- daljši odklopni časi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:

- za napajalne tokokroge,

- končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega niso priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po preglednici,

- končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega so priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po tabeli 2, pod pogojem, da obstaja dodatna izenačitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu določi z izračunom, izvajalec el.instal. pa je dolžan izvesti meritve vseh kratkostičnih zank in rezultate predložiti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenačenje potenciala v skladu z TSG-N-002:2013.

Učinkovitost izenačenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med istočasno dostopnimi prevodnimi deli naprav.

Dopolnilna zaščita z napravo na diferencialni tok - RCD

- ta zaščitni ukrep služi kot dopolnitev ostalim ukrepom proti direktnemu dotiku,

- uporaba RCD-30 mA je dopolnitev osnovnega ukrepa zaščite v primeru, da le-ta odpove,

- v primeru uporabe RCD morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z ozemljilom, in sicer preko GIP- zbiralke za izenačenje potenciala v objektu,

- zaščitna naprava mora avtomatsko izključiti napajanje dela instalacije, ki ga ščiti, tako da se ne pojavi napetost dotika višja od dovoljene v odvisnosti od časa trajanja (diagram U= f (t)),

OZEMLJITEV

Izpostavljeni prevodni deli so povezani z zaščitnim vodnikom pod pogoji, ki jih zahteva vrsta razdelilnega sistema. Hkrati dostopni izpostavljeni prevodni deli so povezani na isti ozemljitveni sistem posamezno, v skupinah ali skupno.

GLAVNO IZENAČENJE POTENCIALOV

Na glavni vodnik za izenačevanje potencialov morajo biti povezani:

- glavni zaščitni vodnik

- glavni zbiralni ozemljitveni vod

- kovinski deli vseh cevnih razvodov

- kovinski elementi objekta in večje opreme

V objektu je poleg glavnega stikalnega bloka predvidena glavna omarica izenačevanja potencialov GIP. V njej se združijo ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenačevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas. Glavni ozemljitveni vodnik poteka od GIP do temeljnega ozemljila objekta, ki se izvede s pocinkani jeklenim trakom FeZn 25x4mm in na katerega se veže vse večje kovinske mase, ki od zunaj vstopajo v objekt.

Kovinski deli, ki od zunaj vstopajo v zgradbo, so povezani čim bliže svoji vstopni točki na glavno izenačenje potencialov.

Za izvedbo izenačevanja potencialov so povezane vse kovinske cevne instalacije (voda, centralno ogrevanje,…), ter vse večje kovinske mase. Povezave so izvedene z vodniki P/F-Y odgovarjajočega preseka.

UNIVERZALNO OŽIČENJE

V objektu bo izvedeno univerzalno ožičenje, in sicer za potrebe računalniške mreže. Telefonske linije se iz telefonske omarice TO, montirane zunaj objekta, s kablom TK59 5x4x0,6mm priključijo v komunikacijsko omaro KO na razvodni panel. Prav tako je predvidena optična povezava.

Iz razvodnega panela do vtičnic RJ-45 se izvede kabelska povezava s kablom tip U/UTP CAT6A 4x2x0,6mm.

Iz telefonske omarice se izvedejo ločene telefonske linije še za požarno centralo ter alarmno centralo s kablom IY(St)Y 2x2x0,6mm, ki se v kabelski kanalizaciji položi v dodatno zaščitno cev fi-16mm.

Razvodno omarico, patch panele, box in celotno inštalacijo dobavi in izvede izvajalec el. inštalacij. Vsi kabli so zaključeni z RJ konektorji in potekajo ločeno od jakega toka v razmiku 20cm.

Pri izvedbi univerzalnega ožičenja in računalniške mreže je potrebno sodelovati z računalniško ekipo investitorja.

ELEKTROINŠTALACIJA ZA INFORMATIKO

Inštalacija za informatiko se izvede s kablom, katerega določi dobavitelj opreme, položenim v kabelsko kanalizacijo. Vsak točilni avtomat povežemo s kablom do razdelilne doze v komunikacijski omari montirani v objektu nadzorni center.

Pod komunikacijsko omaro se izvede kabelski jašek dim. 0,4x0,4x0,6m.

Kabli za informatiko potekajo ločeno po šibkotočni kabelski kanalizaciji. Vsi kabli za informatiko morajo biti take konstrukcije, da so zaščiteni proti zunanjim vplivom kar pomeni, da morajo imeti kovinsko ekransko zaščito. Vse ekranske zaščite morajo biti na enem koncu povezane vse skupaj in priključene na GIP.

AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA IN DETEKCIJA PLINA

UVOD

Na osnovi Načrta s področja požarne varnosti, smernic SZPV (Slovensko združenje za požarno varstvo) in standarda SIST EN 54 ter VdS 2095 je predvideno javljanje požara in detekcija plina.

Predmet projekta je avtomatsko javljanje požara in detekcija plina za objekt in nadstrešnico CNG. Objekt LNG ni predmet te dokumentacije in bo javljanje požara in detekcija plina izvedena v sklopu tehnologije.

NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

V načrtu so upoštevane zahteve Načrta požarne varnosti in Elaborat eksplozijske ogroženosti.

ZASNOVA SISTEMA

Projekt za zgodnje odkrivanje in javljanje požara obsega protipožarno varovanje objekta s ciljem pravočasnega odkrivanja in alarmiranja požarnih veličin.

V nadzornem centru (kontejnerju – CNG)) je montirana kontrolna enota – požarno / plinska centrala. Centrala je nova.

Napajanje centrale je predvideno iz močnostne razdelilne omarice, v kateri je vgrajen tudi prenapetostni zaščitni element in omrežni filter. Tokokrog se ščiti z varovalko 10 A, ki je ustrezno označena z rdečo barvo in opremljena z napisom požarna centrala.

Za potrebe povezave elementov na požarno centralo je predvidenih več zank za detekcijo.

Predvidi se povezava na požarno / plinsko centralo uporabnika LNG.

ALARMNI KONCEPT

Celoten sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara se lahko nahaja v naslednjih možnih  stanjih:

- stopnja nevarnosti 0 (normalno stanje),

- stopnja nevarnosti 1 (nenormalnost: zvišana budnost-ni neposrednega povoda za akcijo),

- stopnja nevarnosti 2 (povečana nenormalnost: lahko privede do ogrožanja - opozorilo),

- stopnja nevarnosti 3 (ogrožanje potrjeno - alarm).

Podani alarmni koncept onemogoča nepotrebno alarmiranje, upošteva prisotnost oziroma odsotnost dežurne službe (osebe) znotraj objekta in je organiziran po principu dvostopenjskega alarma. Odziv dežurne osebe je nadzorovan z uporabo dveh neodvisnih časovnikov V1 (potrditveni čas) in V2 (maks. čas za  lociranje požara).

Alarm I. stopnje vedno aktivirajo avtomatski javljalniki, alarm II. stopnje pa ročni javljalniki ali dva avtomatska javljalnika sočasno. V prvi stopnji požarnega alarma je obveščen samo varnostnik oz. dežurna oseba, v drugi stopnji pa se vklopijo sirene in krmiljenje.

Vse nastavitve v zvezi z alarmnim konceptom so programsko podprte, torej jih je možno modificirati glede na spremembo organizacije in dela v objektu.

CENTRALA

Centrala se nahaja v nadzornem centru (kontejnerju - CNG). Izvede se signalizacija napake in alarma na oddaljeni dežurni center, in sicer preko komutirane telefonske linije ali stalno kontrolirane linije.

Iz centrale bo izvedene kabelska povezava za požarno zanko, hupe, napajanje vmesnikov (transponderjev).

Ob izpadu omrežne napajalne napetosti 230 V se centrala avtomatsko preklopi na rezervni vir (akumulator) napajanja.

Rezervni napajalni vir mora napajati celotni protipožarni sistem najmanj 72 ur po izpadu osnovnega napajalnega vira in če v 72 uri pride do alarma, mora naprava delovati še pol ure v alarmnem stanju.

Predvidena je vgradnja centrale, ki omogoča najmanj 4 zančne linije.

ELEMENTI

Za detekcijo požarnih veličin se uporabi koncept avtomatskih adresnih javljalnikov dima oziroma toplote, plamenski javljalniki, podprt z ročnimi javljalniki požara, ki se namestijo ob vseh izhodih za evakuacijo ter na primernih mestih v skladu s NPV.

Ročni javljalniki

Ročne javljalnike montiramo na dobro opazna mesta (ob izhodih, hidrantnih omaricah ipd.) na višino 1,2 metra od tal. Uporablja se inštalacijski kabel JY(St)Y nx2x0,8mm. Pri mikro lokaciji javljalnika pazimo, da je dovolj odmaknjen od ostalih stikal za razsvetljavo, tipkal in podobno. Javljalnik je prirejen na nadometno montažo. Na javljalnik nalepimo obstojno nalepko z oznako adrese (in namenom).

Avtomatski javljalniki dima in toplote

Javljalnike dima in toplote montiramo v skladu s SIST EN 54/14 oz. z VdS normativi na strop s podnožjem. Za izvedbo inštalacije uporabimo kabel JY(St)Y-1x2x0,8 mm.

Podnožja javljalnikov montiramo tako, da ima podnožje javljalnika vertikalni izbočeni rob na zunanjem obodu podnožja obrnjen proti vhodnim vratom. S tem je izpolnjen pogoj, da bo svetlobni indikator na javljalniku obrnjen proti vhodnim vratom.

Mikrolokacijo posameznih javljalnikov izberemo tako, da je javljalnik čim bolj v geometrijski sredini nadzornega polja, kateremu je namenjen, pri tem pazimo, da je odmaknjen najmanj 0,3 metra od drugih teles na stropu in najmanj 1 meter od prezračevalnih odprtin.

Ob vse javljalnike in ostale elemente pritrdimo lokacijsko pripadne tablice. Te tablice morajo biti obstojne, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami. Tablice morajo biti berljive s prostim očesom od tal.

Optični javljalnik dima

Javljalnik reagira na svetli dim, ki se pojavlja v prvi fazi določenih vrst požarov. Ta lastnost zahteva strogo namensko uporabo. Posebno področje uporabe teh javljalnikov predstavljajo prostori, v katerih je posebnega značaja ogroženost električnih in elektronskih naprav. Ti javljalniki so predvideni povsod po objektu razen v kotlovnici in kuhinji.

Termodiferencialni javljalnik

Uporablja se v prostorih, kjer se pričakuje nagel dvig temperature ob pojavi požara. Njegova prednost pride do izraza, ko ostali tipi niso primerni zaradi prevelike občutljivosti na lažne alarme kot posledica tehnološkega procesa. Ti javljalniki so predvideni v kotlovnici in kuhinji.

Plamenski javljalnik

V določenih primerih javljanje požara s klasičnimi dimnimi javljalniki ni mogoče. To velja še posebej z ajavljanje požara lahko vnetljivih snovi, ki gorijo s plamenom, na prostem pa tudi v večjih zaprtih prostorih. V teh primerih so najučinkovitejši 3D plamenski javljalniki. V nasprotju z večino dimnih javljalnikov, pri katerih mora dim še prodreti v njihovo merilno komoro, da bi zaznali in javili alarm, plamenski javljalniki javijo plamen tudi na velike razdalje in tako lahko odkrijejo požar v njegovi najzgodnejši fazi. Javljalniki odkrivajo sevanje plamena  vrazličnih delih spektra: vidnem, ultravijoličnem in infrardečem; posamično ali v različnih medsebojnih kombinacijah.

Prijavljanju požara pa upoštevajo še nekatere druge lastnosti plamena, kot sta na primer dinamika utripanja in sevalno razmerje jakosti plamena glede na sevanje sonca in okolice. Najnaprednejša tehnologija in programski algoritmi za javljanje plamena ter preprečevanje lažnih alarmov vplivajo na lastnosti javljalnika.

Predvideni plamenski javljalniki so v klasičnih in tudi v eksplozijsko varnih izvedbah (v EEx conah – skladno z elaboratom eksplozijske ogroženosti.

Vmesniki oz. vhodno – izhodni moduli (transponder)

Namenjeni so signalizaciji stanja zunanjih elementov in krmiljenju zunanjih elementov.

Alarmne sirene

Za opozorilo prisotnim in gostom bodo v objektu nameščene alarmne sirene. Le te so adresne in priključene v požarno zanko.

V objektu bodo vse sirene prožene naenkrat, ne glede na to, v katerem požarnem sektorju je sprožen alarm požara.

Varovalna bariera za EX javljalnie

Za javljalnike montirane v eksplozijsko ogroženih prostorih se dodatno predvidi dvokanalna varovalna bariera.

Elektroinstalacije

Kabli in montaža

Instalacijo izvedemo delno nadometno s samostojno položenim kablom ali uvlečenim v izol. cevi rdeče barve ali delno podometno v zaščitnih ceveh.

Za vodnike je predviden kabel tip IY-(St)-Y 1x2x0.8mm za celoten sistem protipožarnega varovanja.

Za napajalni del, kjer so napetosti 230V AC, je predvidne kabel NYM-J 3x1,5 mm2. Napajanje je izvedeno iz mrežnega dela elek. razdelilca.

Zaradi sistemom, ki zahtevajo povečano zanesljivost, se predvidijo ognje odporni kabli E60, in sicer: napajanja alarmnih siren ter napajanje vmesnikov, čigar delovanje pogojuje aktiviranje krmiljenja posameznih elementov.

Poleg kablov morajo tudi ostali elementi (nosilni elementi - kabelske police, povezovalni elementi - razvodnice) ustrezati pogojem ogne odporne izvedbe E60. Inštalacija se mora polagati vsaj 10 cm stran od splošnih el. inštalacij.

Za povezovanje ročnih javljalnikov in siren je potrebno predvideti najmanj 30 cm prostega kabla. Priključevanje je potrebno izvesti tako, da so uvodna mesta zaščitena pred vdorom prahu in vlage. V suhih prostorih je potrebno uvodna mesta tesniti. Kabel se v napravo napelje skupaj s kabelskim plaščem. Linije, kakor tudi posamezne odcepe za senzorje, je potrebno označevati z označbami usklajenimi z obstoječim sistemom.

Ob vse javljalnike in ostale elemente pritrdimo lokacijsko pripadne tablice. Te tablice morajo biti obstojne, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami. Tablice morajo biti berljive s prostim očesom od tal.

Vodenje požarnega kabla mora biti ločeno v posebnih kabelskih kanalih ali policah, v policah z mehansko pregrado ali v oddaljenosti 30 cm od drugih instalacij, ki bi lahko s svojim gorenjem ali delovanjem vplivale na zanesljivost kabla.

Vsi požarni kabli morajo biti rdeče barve ali v primeru posameznih izjem primerno označeni na razdaljah 2 m.

Požarna zanka

Javljalniki so priklopljeni na adresno zanko, ki se začne in konča v požarni centrali, poteka pa skozi vse prostore, kjer so montirani javljalniki. Požarna centrala ima napajalne in komunikacijske elemente za začetek in konec zanke, zato ena prekinitev zanke ne onesposobi nobenega javljalnika. V zanki so vgrajeni tudi "izolatorji", ki prekinejo zanko v primeru kratkega stika. Na ta način se izgubi delovanje samo tistih javljalnikov, ki so med dvema izolatorjema na obeh straneh kratkega stika. Nekateri sistemi imajo "izolatorje" vgrajene v javljalnike, drugi pa kot posebne elemente ali pa so vgrajeni v podnožja.

Prehodi skozi požarne stene

Prehodi kablov skozi požarne stene morajo biti zatesnjeni s požarno odpornimi materiali (npr. INTUMEX, piroterm vrečke, ipd.), tako da se prepreči prenos požara iz enega na drug požarni sektor. Vsi cevovodi (vodovod, plin, …), ki vodijo skozi mejne stene požarnih sektorjev in požarnih celic, morajo biti zatesnjeni z negorljivim materialom (požarno odporni kiti, vrečke, pena, ipd.), ki ima enako požarno odpornost kot mejni material, skozi katerega gredo (EI 60). Prehodi za kable in instalacije, ki gredo skozi požarne in gasilne sektorje in požarne celice, morajo biti ustrezno protipožarno zatesnjeni.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tesnenju vertikalnih kanalov in prehodom kablov iz njih, da se prepreči prehod požara med etažami. Tu se tesnenje izvede po zaključku inštalacijskih del.

Izvajalec mora podati posebno potrdilo (dokazilo) z opisom izvedbe tesnenja.

KRMILJENJE

Opis delovanja

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,

- aktiviranje preko ročnih javljalnikov,

- nepravilnost v delovanju požarne centrale,

- motnje aktivnega sistema javljanja požara,

- izpad napajanja na požarni centrali.

V primeru javljanja alarma se preko vmesnikov aktivirajo naslednje funkcije:

- izklop objekta v sili,

- zapora dovoda plina,

- alarm prenese na požarno centralo objekta LNG

- signal o požaru prenese do pristojne gasilske enote ali družbe registrirane za požarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo,

- sproži sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvočne in svetlobne signale) obvesti, da je v objektu prišlo do požara.

Alarmiranje

Predvidi se takšen zvočni ali svetlobni signal napake ali alarma, da je slišen ali viden v obravnavanih prostorih po posameznih etažah, neposredni bližini in v prostoru požarne centrale oziroma v prostoru stalno prisotne osebe.

DETEKCIJA PLINA

Detektorji plina (metana) se namestijo na robu EX cone 2 do virov vžiga ( npr. elektro omaric, razsvetljave in elektro opremo pri točilnem avtomatu, ki ni v EX izvedbi ).

Javljalniki morajo biti namenjeni za zemeljski plin (metan) in nameščeni pod stropom (npr. nadstrešnico).

Merilne glave morajo biti umerjene v skladu z navodili proizvajalca.

Meritev mora biti dvostopenjska:

- prva stopnja se sproži pri 15 vol.% SME in mora signalizirati osebo na stalno zasedenem delovnem mestu ( 24 ur ), ki mora biti poučena o potrebnem ukrepanju,

- druga stopnja se sproži pri 25 vol.% SME in zapre dovod plina na dovodnem plinovodu in iz hranilnikov proti dispenzerjem preko elektromotornega ventila.

Signal za detekcijo plina mora biti zvočni in svetlobni. Pri resetiranju se zvočni signal izklopi, svetlobni pa mora ostati dokler je prisotnost plina.

Montaža in priklop

Naprave, napeljave, izdelki,elementi ter sklopi konstrukcij morajo biti izdelani tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost.

Montažo centrale, vstavitev javljalnikov, nastavitev, priklop in preizkus ter predajo uporabniku izvede servisna služba, ki je pooblaščena od strani proizvajalca opreme in je registrirana za opravljanje tovrstnih del (s pridobljeno licenco pri MNZ).

Ob priklopu mora priklopni tehnik preizkusiti vsak javljalnik posebej. Rezultate preizkusa, ki morajo biti vsi pozitivni, vpiše v posebno servisno knjigo, katero hrani pooblaščeni uporabnik naprave. Pristojne osebe, ki bodo zadolžene za nadzor nad alarmno napravo, morajo v to knjigo zapisovati vse spremembe, opažanja in posege na napravi.

Po uspešno opravljenem preizkusu mora priklopni tehnik usposobiti od investitorja pooblaščeno osebje ravnati z alarmno napravo. Izroči jim tudi pisna navodila o uporabi.

Lastnik ali uporabnik objekta si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju ter skrbeti za stalni tehnični nadzor v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.

Uporaba in vzdrževanje sistema

Zakon o varstvu pred požarom ter Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS št. 22/95 in 73/97) določata, da mora zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravljalec objektov) skrbeti za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema, v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.

Iz navedenih razlogov mora biti oseba, ki je zadolžena za protipožarno napravo, strokovno usposobljena in seznanjena z njenim delovanjem. Zaželeno je, da se znanje periodično obnavlja.

Redno vzdrževanje sistema protipožarne zaščite naj se praviloma izvaja vsake 3 mesece s strani pooblaščene servisne službe, ki ima na razpolago originalne rezervne dele. Pregleda in preizkusi naj se stanje požarne centrale, stanje AKU baterij, izklop posameznih naprav, delovanje siren in prenos alarma na dežurni center.

TESNENJE KABLOV IN KABELSKE KANALIZACIJE V EKSPLOZIJSKO OGROŽEN PROSTORIH

Pri prehodu kablov za jaki in šibki tok s cevno kanalizacijo v lovilno posodo pod točilnim avtomatom, kompresorski postaji in ostalih eksplozijsko ogroženih prostorih, je izvajalec dolžan zatesniti prehod kablov in cevi v primerih:

- Če je kabel v cevi – zatesniti prostor med kablom in cevjo s tesnilno maso,

- Če ni kabel v cevi – zaključiti s čepom

KABELSKA KANALIZACIJA

Za izvedbo električnega in telefonskega priključka za CNG polnilno postajo je potrebno izvesti novo kabelsko kanalizacijo v mejah zunanje ureditve CNG polnilne postaje.

Izvedba kabelske kanalizacije je predvidena z uporabo PE cevi n x fi-110mm rdeče oz. rumene barve.

Cevi se položijo v pesek 2x10cm ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom, in sicer v plasteh z nabijanjem z obvezno uporabo distančnikov.

Najmanjša razdalja od vrha cevi do višine terena – zemljišča mora znašati minimalno 0,6m, do asfaltiranih voznih površin pa minimalno 0,8m. Nad cevmi se položi opozorilni trak.

V primeru, da je razdalja med cevjo in površino manjša od predpisane, je potrebno cevi obbetonirati.

Za spremembo smeri in nivoja  kabelske kanalizacije so predvideni kabelski jaški ustreznih dimenzij. Vhodna odprtina je pokrita z litoželeznim pokrovom z napisom »Elektrika« oziroma »Telekom«. Na dnu jaška mora biti drenažna odprtina. Če se jašek nahaja v zelenici ali pločniku se opremi z lahkim pokrovom, če se pa jašek nahaja na voznih površinah se opremi s težkim pokrovom.

PRIBLIŽEVANJE IN KRIŽANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV U0/U = 0,6/1 KV Z OSTALIMI OBJEKTI IN KOMUNALNIMI VODI

Pred izvedbo del se morajo obvezno zakoličiti trase vodovoda, kanalizacije ter električne in telefonske inštalacije v bližini predvidenih tras elektrovodov. Globina obstoječe vkopane infrastrukture ni zanesljivo znana, zato je na posameznih mestih potrebno izkope izvesti ročno.

Elektrovodi se križajo s šibkotočnimi instalacijami, vodovodom, kanalizacijo ter s cestami.

Vsa približevanja in križanja elektroenergetskega kabla z ostalimi komunalnimi vodi in objekti morajo biti izvedeni skladno z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 70kV ,julij 1995, Elektro inštitut Milan Vidmar, Ljubljana.

POLAGANJE KABLOV-SPLOŠNO

Zemeljska dela se izvaja v skladu s splošnimi zahtevami gradbenih norm in drugih obstoječih predpisov, ki obravnavajo tovrstna dela. Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati tudi naslednja navodila:

Jarek, v katerega se polaga kabelska kanalizacija se koplje kot odprti jarek. Kopanje jarka se izvaja ročno ali z ustrezno mehanizacijo. Stene jarka so lahko navpične ali poševne. Rovi z navpičnimi stenami se kopljejo v zemljišču, ki se ne zasipa. V sipkem zemljišču je potrebno stranice jarka kopati poševno in jih ustrezno učvrstiti. Kot nagiba je odvisen od vrste zemljišča ter vlažnosti in vrste obremenitve, ki deluje na robove jarka.

Pri izkopu jarka ob cestišču se zemlja ne sme odlagati v odvodne kanale.

Odtočne jaške, ventile za plin in vodo, hidrante, jaške za TK in elektroenergetske vode se ne sme zasipati z izkopanim materialom.

Za varnost pešcev in vozil je potrebno izkopani jarek, kakor tudi vse druge gradbene jame predpisano označiti. V kolikor ni javne razsvetljave, je potrebno ponoči kabelski jarek označiti s svetlobno opozorilno signalizacijo.

Ovire v kabelski trasi (zidovi, druge podzemne instalacije, arheološke najdbe) moramo pazljivo obiti in zaščititi. V kolikor je potrebno začasno odstraniti mejne kamne in merilne točke, je potrebno zagotoviti njihovo ponovno namestitev s strani pooblaščene organizacije.

Obstoječe postroje in objekte kot npr.: cestna razsvetljava, stebri, razdelilne omarice in podobno, katerih stabilnost bi bila pri izkopu ogrožena, je potrebno strokovno zavarovati po veljavnih predpisih.

Vse podzemne instalacije, ki so položene vzdolž jarka ali ga križajo, je potrebno pri večji širini jarka ustrezno zaščititi. V primeru, da vendarle pride do poškodbe podzemnih instalacij, je potrebno takoj obvestiti lastnika oz. upravljavca.

Teren je potrebno po zaključku del vzpostaviti v prvotno stanje.

Lomljenje trase oziroma jarka ali spremembo globine jarka je treba izvesti čim bolj položno in pri tem upoštevati dovoljeni polmer ukrivljanja kabla.

Pri vpeljavi kabla v TP se mora kanalizacija enakomerno dvigati proti mestu uvoda.

Razmak med energetskimi kabli mora znašati minimalno dva zunanja premera kabla.

Transport kabla se izvaja z uporabo kabelskih bobnov. Konci kablov morajo biti vodonepropustno zaščiteni z ustreznimi kapami.

Najnižja dovoljena temperatura polaganja kabla znaša 5°C. Enako velja tudi za  montažo spojk in končnikov. V slučaju polaganja kabla pri nižjih temperaturah je potrebno kabel pred polaganjem ustrezno ogreti.

Pred odvijanjem in polaganjem kabla je potrebno izvesti kontrolo: pravilnosti zaščitnih kap na konceh kabla, stanje plašča na zunanji plasti,ali obstaja možnost poškodbe zunanjega plašča pri odvijanju , stanje kabelskega bobna. Prav tako je potrebno izvesti kontrolo napisne ploščice na bobnu, oznake na zunanjem plašču kabla in ugotoviti skladnost tipa kabla, obratovalne napetosti, prereza in tipa vodnika ter dolžine kabla s projektiranimi podatki za določeno traso.

Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico, ki omogoča prosto vrtenje bobna brez možnosti poškodbe kabla. Kabel se odvija s počasnim in enakomernim vlečenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja nasprotna smeri puščice na bobnu (v nasprotni smeri, kot je podana za kotaljenje bobna). Pri odvijanju je potrebno zagotoviti možnost  zaviranja bobna.

Polaganje kabla z vitlom (strojno polaganje) se dopušča na trasi, kjer ni ovir in krivin. Vlečna vrv je z vlečno nogavico povezana s koncem kabla. Velikost vlečne nogavice je odvisna od premera kabla. Po polaganju se mora dolžina kabla, ki jo je objela vlečna nogavica odstraniti in ponovno zatesniti konec kabla, v kolikor se takoj ne izdela končnik oziroma spojka.

Pri polaganju kabla na lomljeni trasi se uporabi kotne valje.

Pred strojnim polaganjem kabla je potrebno določiti silo vlečenja kabla glede na dolžino kabla, koeficient trenja, lomljenja in nagib trase.

Pri mehaniziranem načinu polaganja je potrebno kontrolirati vlečno silo z dinamometrom in jo spremljati med polaganjem.

Za preprečevanje torzijske obremenitve kabla se med vlečno vrvjo in nogavico namesti antitorzijsko spojko.

Vlečna sila ne sme prekoračiti dopustne mehanske obremenitve kabla. Le-ta znaša za kabel pri uporabi vlečne nogavice  Fd = 0,5D2 daN, ob uporabi vlečne spojke pa Fd =3.n.A  daN (D...zunanji premer kabla, A...prerez vodnika,  n...število vodnikov kabla).

Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka, ki bo popustila pri prekoračitvi dopustne vlečne sile.

Pri odvijanju in transportu kabla je potrebno upoštevati minimalni dopustni polmer ukrivljanja kabla, ki znaša 10D. Polmer ukrivljanja se lahko zmanjša za 30 %, v kolikor se krivljenje izvaja preko šablon oz. če se kabel krivi pred kabelskimi končniki.

Kabel se ne sme vleči preko trdih in ostrih predmetov ter robov. Pri uvleku kabla v zaščitne cevi je potrebno posebej paziti, da ostri robovi ne poškodujejo plašča kabla.

Po položitvi kablov je potrebno izvesti napetostni preizkus plašča, napetostni preizkus glavne izolacije kabla po namestitvi spojk, ponovni napetostni preizkus plašča, posneti točno traso kabla, označiti križanja z ostalimi instalacijami,mesta spojk in točno dolžino kabla.

Na koncih položenega kabla je treba obvezno namestiti ploščice za oznako kabla. Ploščice za označevanje kablov so izdelane iz  nerjavečega materiala in morajo vsebovati vse podatke o kablu.

Pri polaganju je potrebno poleg navedenega upoštevati tudi vsa priporočila proizvajalca kabla.

TEHNIČNA ZAŠČITA

Na zahtevo investitorja ter skladno s projektno nalogo bo v objektu predvidena tudi protivlomna inštalacija ter videonadzor.

V tem načrtu so predvideni samo priključki za predvidenih naprav.

KONČNE DOLOČBE - ELEKTRO INSTALACIJE V OBJEKTU

- Investitor je dolžan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pričetkom del.

- Investitor je dolžan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in potekom gradnje.

- Izvajalec del mora pri izvedbi upoštevati veljavne tehnične predpise in normative za tovrstne instalacije.

- Izvajalec del je dolžan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

- V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in projektnimi rešitvami in bi zaradi nejasnosti lahko prišlo do zmanjšanja varnosti ali zanesljivosti, je o tem dolžan takoj obvestiti projektanta.

- Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. Podaljševanje kablov v ceveh ni dovoljeno.

- Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poškodbam, morajo biti kabli mehansko zaščiteni.

- Polmer krivine kabla ne sme biti manjši od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili proizvajalca kabla.

- Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo izdela izvajalec del po dokončanju del.

- Varovalke morajo biti označene z namembnostjo tokokrogov in močjo varovalnega vložka.

- Nevtralni in zaščitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem zaščite ločena ali združena šele v glavnem razdelilcu.

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zaščitnega vodnika na zaščitno zbiralko in na ščitene kovinske mase. Zaščitni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (NYY-J, NYM-J).

- V vsakem objektu se izvede izenačenje potenciala skladno s tehnično smernico TSG-N-002:2013 »Nizkonapetostne električne inštalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni zaščitni vodnik, PEN vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali tračno ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi plinske instalacije, dvižne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

- Pred priklopom strojnih in tehnoloških naprav je izvajalec dolžan preveriti skladnost naprave in njenih karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, moč, sistem interne inštalacije TN-S). Preverbo in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s poročilom tudi pooblaščeni preglednik.

- Ob dokončanju el. montažnih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el. instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN električne inštalacije v stavbah (Uradni List RS št. 41/01.06.2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS, št. 28/2009).

- Izvajalec je dolžan preveriti tehnološko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z usklajenostjo predvidenih rešitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaže in priklopa itd.).

- Pooblaščeni preglednik je pred pregledom in meritvami dolžan preučiti projektno dokumentacijo, kar potrdi s podpisom priložene izjave.

- V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predloži ob tehničnem pregledu objekta.

- POJASNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PONUDB

Naročnik izključuje možnost spreminjanja ponudb. Od ponudnikov bo zahteval le pojasnila in/ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije za v ponudbi že predložene dokumente.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost (seštevek vseh ponujenih cen). Naročnik bo za izvajalca del izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost.

- NAVODILA KANIDATOM ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb/ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo ponudbi na istem naslovu.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »POVZETEK PREDRAČUNA«

POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis). Povzetek predračuna bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

- Razdelek »OBRAZEC ESPD«

Ponudnik s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek okvirnega sporazuma in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

|  | ESPD – ponudnik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu in v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo ponudbe) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf format, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

- Razdelek »DRUGE PRILOGE«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno).

|  | 1. PODATKI O PONUDNIKU | Priloga |
| --- | --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru skupne  ponudbe morajo razmnožen obrazec Priloge izpolniti vsi  ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  | 2. POOBLASTILI - PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, IZJAVA - LASTNIŠTVO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga |
| --- | --- | --- |

Pooblastila  izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti in vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb izpolni  ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe.

Druge priloge:

- Finančna sposobnost – Bon obrazec

- Seznam referenc

- Potrdilo – reference

- Kadrovska struktura – dokazila

- Zavarovanje odgovornosti – polica

- Izpolnjen predračun v excel in pdf formatu

|  | PODATKI O PONUDNIKU Priloga |
| --- | --- |

PONUDBA št. _____________                                     Veljavnost ponudbe:   30. 11. 2019

Javno naročilo št. JPE-SIR-221/19 - Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

Ponudbo oddajamo (označi):

| - samostojno | - skupna ponudba |  | - s podizvajalci | - uporaba zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |  |  |  |  |

| Naslov ponudnika |  |
| --- | --- |

e-mail za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN: _________________________________

| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - telefax |  |
| - e-mail |  |

| Kontaktna oseba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - funkcija |  |  |  |  |
| - telefon |  |  |  |  |
| - telefax |  |  |  |  |
| - e-mail |  |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  | - Da | - Ne |  |

MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT) |  |
| --- | --- |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Finančni urad |  |
| Matična številka |  |

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

|  | POVZETEK PREDRAČUNA/OBRAZEC PONUDBE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PONUDBA št. _______________

Javno naročilo: JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del: 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

Naziv in naslov ponudnika:

Ponudbo oddajamo (označi):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- SKUPNA PONUDBENA VREDNOST:

| Oznaka | Opis del – CNG IN LNG POLNILNICA | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| a. 1. | Zunanja ureditev CNG polnilnice |  |
| a. 2. | Zunanja ureditev LNG polnilnice |  |
| a. 3. | Zunanja ureditev CNG + LNG polnilnice |  |
| a. | Skupaj zunanja ureditev: |  |
| b. 1. | Gradbene konstrukcije CNG polnilnice |  |
| b. 2. | Gradbene konstrukcije LNG polnilnice |  |
| b. | Skupaj gradbene konstrukcije: |  |
| c. 1. | Strojne instalacije - Vodovod – zunanji razvod |  |
| c. 2. | Strojne instalacije - Pohlajevanje |  |
| c. | Skupaj strojne instalacije: |  |
| d. 1. | Elektro instalacijska dela - CNG polnilnica |  |
| d. 2. | Elektro instalacijska dela - LNG polnilnica |  |
| d. 3. | Elektro instalacijska dela - Skupni porabniki |  |
| d. | Skupaj elektro instalacijska dela: |  |
|  | SKUPAJ JAVNO NAROČILO (CNG IN LNG POLNILNICA): |  |

- VELJAVNOST PONUDBE: 		 30. 11. 2019

| (kraj, datum) |  | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloga: Ponudbeni predračun

- VZORCA POGODBE

  - VZOREC POGODBE ENERGETIKA LJUBLJANA

št. naročnika: JPE-SIR-221/19

št. izvajalca:

za

Izvedbo gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti,

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 5226406000

identifikacijska številka za DDV:	SI23034033

in

IZVAJALEC:		________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec), ki ga zastopa _____________________

transakcijski račun:

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-221/19 po odprtem postopku v skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS pod št. objave ______________ dne _______ z namenom sklenitve dveh ločenih pogodb za gradbena, elektro - instalacijska in strojno - instalacijska dela pri gradnji CNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani, katero bo z izvajalcem sklenil naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ter za gradbena, elektro - instalacijska in strojno - instalacijska dela pri gradnji LNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani, katero bo z izvajalcem sklenil naročnik BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, in v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe št. ________ z dne __________ in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SIR-221/19, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena, elektro - instalacijska in strojno - instalacijska dela pri gradnji CNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani - 30II-789-000 (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 35/C-707, N-10380/42195, april 2019, ki jo je izdelala družba SAVAPROJEKT d.d., Krško;

- CNG in LNG polnilnica ob Letališki cesti v Ljubljani, PZI, št. projekta 18244-00, julij 2019, ki ga je izdelala SAVAPROJEKT d.d., Krško;

- Gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti, DGD, št. projekta P-34679/21992, januar 2019, ki jo je izdelal naročnik;

ki so sestavni deli te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-221/19, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbene cene ali razčlenitev cen pogodbe, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun) in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za CNG polnilnico ob Letališki cesti v Ljubljani:

| Oznaka | Opis del – CNG POLNILNICA | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| a. 1. | Zunanja ureditev CNG polnilnice |  |
| a. 3. | Zunanja ureditev CNG + LNG polnilnice – 50% delež |  |
| a. | Skupaj zunanja ureditev: |  |
| b. 1. | Gradbene konstrukcije CNG polnilnice |  |
| b. | Skupaj gradbene konstrukcije: |  |
| c. 1. | Strojne instalacije - Vodovod – zunanji razvod – 50% delež |  |
| c. 2. | Strojne instalacije – Pohlajevanje |  |
| c. | Skupaj strojne instalacije: |  |
| d. 1. | Elektro instalacijska dela - CNG polnilnica |  |
| d. 3. | Elektro instalacijska dela - Skupni porabniki – 50% delež |  |
| d. | Skupaj elektro instalacijska dela: |  |
|  | SKUPAJ JAVNO NAROČILO (CNG POLNILNICA): |  |

Skupna pogodbena vrednost za CNG polnilnico ob Letališki cesti v Ljubljani tako znaša:

_______________ EUR brez DDV

z besedo:

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi. Cene za merske enote del po ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-221/19,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 1. in 2. členu pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne ____________ ,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- terminski plan,

- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin);

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/02, 54/02 in 17/14-EZ-1),

- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije.

- člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu. Začasna mesečna situacija mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 5 (pet) koledarskih dni po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu in po podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi opravljenih del, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, s katerim naročnik sprejme, izvajalec pa izroči opravljena dela. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del ter uspešno opravljen interni tehnični pregled.

Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, se opravi v skladu z 8. členom te pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvršil plačila za opravljena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 8. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec po tej pogodbi niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

13.a. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

- NEPREDVIDENA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k tej pogodbi v skladu z 95. členom ZJN-3.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu z 65. členom GZ in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da so vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred pričetkom del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 5 (petih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,

- na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezno potrdilo (evidenčne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred pričetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo javnih prometnih površin,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo gradbišča,

- uvesti izvajalca v posel,

- zagotoviti gradbeni nadzor.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec je dolžan začeti z deli v desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo in jih izvesti v devetdesetih (90) koledarskih dneh, šteto od datuma sklenitve pogodbe. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju september 2019 – december 2019.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

- GRADNJA

- člen

Pogodbena dela pri gradnji CNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani bodo izvedli kvalificirani delavci izvajalca in sicer tako, da bo izvajalec zagotovil normalno, varno in zanesljivo izvedbo del, v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo ter v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za tovrstno gradnjo.

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za vse pomožne materiale in sredstva ter delavniške risbe in detajle, ki jih potrebuje za gradnjo.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

Z obojestranskim podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis Zapisnika o sprejemu in izročitvi del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- GARANCIJSKI ROK IN ODZIVNI ČAS

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do internega tehničnega pregleda oziroma do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v treh (3) delovnih dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v tem času ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe naročniku predložil bančno ali kavcijsko zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti) v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe del.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti  in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec mora ob opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti ustrezno bančno oziroma kavcijsko zavarovanje skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku garancijskega roka.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah obveščati naročnika.

- POGODBENE KAZNI

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v pogodbeno določenih rokih, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela pet odstotka (0,5 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanaša tudi na roke za predložitev dokumentacije o izvedeni gradnji.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja del pri izvajalcu:

Vodja gradbenih del pri izvajalcu:

Vodja strojno inštalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja elektro inštalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja nadzora pri naročniku:

Vodja nadzora za gradbena dela pri naročniku:

Vodja nadzora za strojno inštalacijska dela pri naročniku:

Vodja nadzora za elektro inštalacijska dela pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

Pooblaščen predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki izvedbe del se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja pogodbo), naročniku posredoval podatke o:

	svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo in zakona, ki ureja obligacijska razmerja, za vprašanja, ki jih navedena zakona ne urejata, pa Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 22. členom pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

____________ , dne 		 Ljubljana , dne

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

  - VZOREC POGODBE BUTAN PLIN

št. naročnika:

št. izvajalca:

za

Izvedbo gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del:

Gradnja LNG polnilnice ob Letališki cesti,

ki jo skleneta

NAROČNIK:	Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, matična številka: 5094933000, ID za DDV: SI32952902, številka IBAN: SI56 2900 0000 3126 652, BIC banke: BACXSI22, Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Tomaž Grm (v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:	________________________________, ki ga zastopa _____________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

transakcijski račun:

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-221/19 po odprtem postopku v skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS pod št. objave ______________ dne _______ z namenom sklenitve dveh ločenih pogodb za gradbena, elektro - instalacijska in strojno - instalacijska dela pri gradnji CNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani, katero bo z izvajalcem sklenil naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ter za gradbena, elektro - instalacijska in strojno - instalacijska dela pri gradnji LNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani, katero bo z izvajalcem sklenil naročnik BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, in v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe št. ________ z dne __________ in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SIR-221/19, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena, elektro - instalacijska in strojno - instalacijska dela pri gradnji LNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 35/C-707, N-10380/42195, april 2019, ki jo je izdelala družba SAVAPROJEKT d.d., Krško;

- CNG in LNG polnilnica ob Letališki cesti v Ljubljani, PZI, št. projekta 18244-00, julij 2019, ki ga je izdelala SAVAPROJEKT d.d., Krško;

- Gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti, DGD, št. projekta P-34679/21992, januar 2019, ki jo je izdelal naročnik;

ki so sestavni deli te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-221/19, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbene cene ali razčlenitev cen pogodbe, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun) in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za LNG polnilnico ob Letališki cesti v Ljubljani:

| Oznaka | Opis del – LNG POLNILNICA | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| a. 2. | Zunanja ureditev LNG polnilnice |  |
| a. 3. | Zunanja ureditev CNG + LNG polnilnice – 50% delež |  |
| a. | Skupaj zunanja ureditev: |  |
| b. 2. | Gradbene konstrukcije LNG polnilnice |  |
| b. | Skupaj gradbene konstrukcije: |  |
| c. 1. | Strojne instalacije - Vodovod – zunanji razvod – 50% delež |  |
| c. | Skupaj strojne instalacije: |  |
| d. 2. | Elektro instalacijska dela - LNG polnilnica |  |
| d. 3. | Elektro instalacijska dela - Skupni porabniki – 50% delež |  |
| d. | Skupaj elektro instalacijska dela: |  |
|  | SKUPAJ JAVNO NAROČILO (LNG POLNILNICA): |  |

Skupna pogodbena vrednost za LNG polnilnico ob Letališki cesti v Ljubljani tako znaša:

_______________ EUR brez DDV

z besedo:

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi. Cene za merske enote del po ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-221/19,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 1. in 2. členu pogodbe,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne ____________ ,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- terminski plan,

- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin);

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/02, 54/02 in 17/14-EZ-1),

- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije.

- člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu. Začasna mesečna situacija mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 5 (pet) koledarskih dni po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu in po podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi opravljenih del, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, s katerim naročnik sprejme, izvajalec pa izroči opravljena dela. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del ter uspešno opravljen interni tehnični pregled.

Potrditev končne situacije, ki se lahko nanaša le na opravljena dela v zadnjem obračunskem mesecu, se opravi v skladu z 8. členom te pogodbe. Morebitno plačilo za obračunana dela na osnovi te situacije se izvede v skladu z 10. členom pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvršil plačila za opravljena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 8. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec po tej pogodbi niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

13.a. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

- NEPREDVIDENA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k tej pogodbi v skladu z 95. členom ZJN-3.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu z 65. členom GZ in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da so vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred pričetkom del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 5 (petih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,

- na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezno potrdilo (evidenčne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred pričetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo javnih prometnih površin,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo gradbišča,

- uvesti izvajalca v posel,

- zagotoviti gradbeni nadzor.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec je dolžan začeti z deli v desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo in jih izvesti v devetdesetih (90) koledarskih dneh, šteto od datuma sklenitve pogodbe. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju september 2019 – december 2019.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

- GRADNJA

- člen

Pogodbena dela pri gradnji LNG polnilnice ob Letališki cesti v Ljubljani bodo izvedli kvalificirani delavci izvajalca in sicer tako, da bo izvajalec zagotovil normalno, varno in zanesljivo izvedbo del, v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo ter v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za tovrstno gradnjo.

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za vse pomožne materiale in sredstva ter delavniške risbe in detajle, ki jih potrebuje za gradnjo.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

Z obojestranskim podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis Zapisnika o sprejemu in izročitvi del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- GARANCIJSKI ROK IN ODZIVNI ČAS

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do internega tehničnega pregleda oziroma do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v treh (3) delovnih dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v tem času ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe naročniku predložil bančno ali kavcijsko zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti) v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe del.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti  in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec mora ob opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti ustrezno bančno oziroma kavcijsko zavarovanje skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku garancijskega roka.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah obveščati naročnika.

- POGODBENE KAZNI

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v pogodbeno določenih rokih, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela pet odstotka (0,5 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanaša tudi na roke za predložitev dokumentacije o izvedeni gradnji.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja del pri izvajalcu:

Vodja gradbenih del pri izvajalcu:

Vodja strojno inštalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja elektro inštalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja nadzora pri naročniku:

Vodja nadzora za gradbena dela pri naročniku:

Vodja nadzora za strojno inštalacijska dela pri naročniku:

Vodja nadzora za elektro inštalacijska dela pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

Pooblaščen predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki izvedbe del se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja pogodbo), naročniku posredoval podatke o:

	svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo in zakona, ki ureja obligacijska razmerja, za vprašanja, ki jih navedena zakona ne urejata, pa Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 21. členom pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

____________ , dne 		 Ljubljana , dne

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Butan plin d.d.

Tomaž Grm, generalni direktor

|  | SEZNAM REFERENC |
| --- | --- |

# Izjavljamo, da smo v obdobju od leta 2010 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb uspešno izvedli vsa potrebna gradbena, strojno instalacijska ter elektro instalacijska dela pri gradnji ali obnovi bencinskega servisa, CNG ali LNG polnilnice ali parkirišča.

| # Investitor referenčnega objekta | # Številka in datum pogodbe / Predmet pogodbe | # Opis vrste del in lokacija izvedbe del | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- |

# Kraj in datum: __________________________

________________________

(naziv  ponudnika)

________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

### Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  | POTRDILO - REFERENCE |
| --- | --- |

### Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

### __________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti  potrjujemo, da je:

_________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

__________________________________________________________________________

(Naziv objekta iz gradbene pogodbe)

v letu _________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________

z dne __________ v vlogi ____________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec)

- izvedel gradbena dela pri gradnji ali obnovi in

- strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi in

- elektro inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi:

a. bencinskega servisa

b. CNG polnilnice

c. LNG polnilnice

d. parkirišča (v obsegu minimalno 50 parkirnih mest, robničenjem, izvedbo asfaltne površine,

gradnjo meteorne kanalizacije z lovilcem olj, EKK, javno razsvetljavo);

po projektu: ________________________________________________ (naziv)

na lokaciji: ___________________________________________ (naziv, naslov).

(ustrezno označite in izpolnite!)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba:   ______________________

e-pošta:     ______________________

Tel. ali GSM št.:   ______________________________

Kraj in datum: _____________________

________________________________

(Žig, naziv in podpis odgovorne osebe investitorja)

KADROVSKA STRUKTURA

JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

|  | Funkcija | Ime, priimek, strokovna izobrazba, št. potrdila / certifikata |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vodja del* |  |
| 2. | Vodja gradbenih del |  |
| 3. | Vodja strojno inštalacijskih del |  |
| 4. | Vodja elektro inštalacijskih del |  |

*Vodja del je lahko eden izmed vodij posameznih del.

Ponudnik poleg izpolnjene tabele Kadrovska struktura predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za kadre, ki jih prijavlja, v skladu z določili točke 3.2.3.2 te razpisne dokumentacije.

# Kraj in datum: __________________________

________________________

(naziv  ponudnika)

______	________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

|  | POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako  JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca, subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniku, ponudniki – partnerji (skupna ponudba), nominirani podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

|  | POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): ________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: __________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ____________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: __________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) ________________________________

- (poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: __________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _________________________________________________

| (kraj, datum) |  | (podpis pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec pooblastila morajo izpolniti in podpisati osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Osebam, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta s sedežem izven Republike Slovenije (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni treba prilagati Obrazca 2 k Prilogi 3; gospodarski subjekt mora za te osebe priložiti dokazilo/a o izpolnjevanju pogoja v ponudbi.

|  | IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |
| --- | --- |

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom  JPE-SIR-221/19 posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s  ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________                       ____________________________________

(Kraj in datum)                                       Žig          (Naziv in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca)

Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in ponudbljeni podizvajalci. Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.

Opomba: Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik/ponudnik v primeru, ko je ponudnik/ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika/ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

|  | UDELEŽBA PODIZVAJALCA |
| --- | --- |

JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

| Naziv podizvajalca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov |  |  |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | Obkrožite/označite |  |
|  | DA | NE |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |  |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis ponudnika) |

|  | ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA |  |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec_______________________________________________________________________ (naziv podizvajalca in polni naslov)

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku

______________________________________________________________________

ZAHTEVAM,

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila št. JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti , plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, te priloge ne izpolni oz. priloge ni treba prilagati ponudbi.

|  | UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA |
| --- | --- |

JPE-SIR-221/19 Izvedba gradbenih, elektro - instalacijskih in strojno - instalacijskih del : 30II-789-000 Gradnja CNG in LNG polnilnice ob Letališki cesti

| Naziv subjekta |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |

Datum:.........................	Datum:.........................

Naziv in podpis ponudnika	Naziv in podpis subjekta

..........................................			                   ………………………………………………

Žig: 								        Žig:

Opomba:

Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor  ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Navodilo:

Obrazec se po potrebi kopira!

|  | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | Vzorec |  |
| --- | --- | --- | --- |

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

| GARANCIJA/ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU | Vzorec |
| --- | --- |

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnica) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov).

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)  (garancija velja najkasneje z dobo veljavnosti , ki je trideset (30) dni daljši kot je garancijski rok za izvedena delal)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

Ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci.