## Skupna rek.
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1. SKLOP | 30III-764-00 | Gradnja vročevoda T2706 v kolektorju po Vilharjevi cesti | 0
S K U P A J : |  |  | 0
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
2. SKLOP | 30II-887-000 | Gradnja sistemske povezave plinovoda PE110 po ulici Draga in ulici Pod hribom | 880
S K U P A J : |  |  | 880
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
3. SKLOP | 30II-868-000 | Gradnja plinovoda na območju naselja Gabrje | 5500
S K U P A J : |  |  | 5500
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
4. SKLOP | 30II-929-000 | Prevezave in obnove plinovodov na območju RP Cesta v Mestni log | 440
S K U P A J : |  |  | 440
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
5. SKLOP | 30II-860-007 | Gradnja plinovodnega omrežja na območju Tacna jug - AGL 20.1 | 10780
S K U P A J : |  |  | 10780
SKUPNA REKAPITULACIJA 1 + 2 + 3 + 4 + 5. SKLOP |  |  | 17600

## Rekapitulacija_VO_SD_Vilharjeva
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU VILHARJEVE CESTE T2706
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | D - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1. | Vilharjeva cesta ( zahodni del ) | T2706 | 62 | 0
5.2.2. | Vilharjeva cesta ( vzhodni del ) | T2706 | 265 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | Vilharjeva cesta | P2614 | 27 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-2706_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T2706, DN150
VILHARJEVA CESTA ZAHOD
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 250 | 7 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 250 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| DN 150 / 250 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 150 / 250/281 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 150 / 250 | 4 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=60mm | 11 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža obstoječega pravokotnega odcepa DN 150/150/250 ter 3 m razvoda DN 150, razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN150/150 | 6 | m |  | 0
11 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 4 | kos |  | 0
12 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Dela v kolektorju.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 122 | m1 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 | 6 | kos |  | 0
13 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6125 | 1 | kos |  | 0
14 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6071 | 9 | kos |  | 0
16 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6440 | 1 | kos |  | 0
17 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6281 | 2 | kos |  | 0
18 | Aksialni kompenzator
Aksialni kompenzator za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, za kompenzacijo temperaturnega raztezka 82 mm, vključno z varilnim materialom za nazivni tlak PN 16. Ustreza: ĐĐ Kompenzatori tip AR16/150/110/U/1, V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
18 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 80 | m2 |  | 0
23 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 150, debelina 80 mm | 126 | m |  | 0
24 | Zaščitna negorljiva obloga
Zaščita obstoječe elektro in telekomunikacijske instalacije z negorljivo tekstilno oblogo na mestu varjenja.
|  | 50 | m2 |  | 0
25 | Merjenje koncentracije plinov
Merjenje koncentracije plinov, ki so lahko nevarni za izvajalce del v kolektorju v primeru premalo intenzivnega prezračevanja kolektorja v času izvajanja del: - metan, CO, idr.
|  | 1 | kpl |  | 0
26 | Prezračevanje kolektorja
Med deli v kolektorju je potrebno zagotoviti stalno prisilno prezračevanje z minimalno 2,5-kratno izmenjavo zraka na uro. Kolektor velikosti 2 x 2 m, odsek kolektorja skupne dolžine cca. 100 m.
| Postavitev, vzdrževanje in odstranitev. | 1 | kpl |  | 0
26 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-2706_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T2706, DN150
VILHARJEVA ULICA VZHOD
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN250, DN150 in DN50
| 50 mm | 10 | m2 |  | 0
| 100 mm | 6 | m2 |  | 0
1
2 | Demontaža izolacije
Demontaža in ponovna montaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN250, DN150 in DN50
| 50 mm | 2 | m2 |  | 0
| 100 mm | 6 | m2 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50 | 10 | m |  | 0
4 | Izrez odcepa
Izrez odcepa DN 50/50 in vgradnja nadomestnega kosa cevi DN 50 vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom.
| DN50 | 0.5 | m |  | 0
5 | Prekinitev cevovda
Prekinitev vročevoda DN 50 in zaključek cevovoda z dobavo in vgradnjo bombiranega pokrova.
| DN50 | 6 | kos |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 4 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 536 | m1 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
8 | Reducirni kos
Nesimetrični reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 250/DN 150 | 2 | kos |  | 0
9 | Nepomične podpore - v kolektorju
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6125 | 4 | kos |  | 0
10 | Bočno vodilo - v kolektorju
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6281 | 10 | kos |  | 0
11 | Drsne podpore - v kolektorju
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 150 - 6071 | 45 | kos |  | 0
12 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN50 | 2 | kos |  | 0
13 | Aksialni kompenzator Aksialni kompenzator za vročo vodo temp. do 130 st. PN 16, s priključki za uvaritev, komplet z montažnim materialom. ( kompenzatorji morajo biti obvezno prednapeti ).
Dobava in montaža
za pomik 110 mm, +-55 mm
| DN150 PN 16 ( AR 16/150/110/U/1 ) | 10 | kos |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
16 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 8 | kos |  | 0
| DN 150 | 42 | kos |  | 0
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
17 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 10 | kos |  | 0
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 354 | m2 |  | 0
19 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 150, debelina 100 mm | 270 | m |  | 0
| za cev DN 150, debelina 80 mm | 270 | m |  | 0
20 | Zaščitna negorljiva obloga
Zaščita obstoječe elektro in telekomunikacijske instalacije z negorljivo tekstilno oblogo na mestu varjenja.
|  | 50 | m2 |  | 0
21 | Merjenje koncentracije plinov
Merjenje koncentracije plinov, ki so lahko nevarni za izvajalce del v kolektorju v primeru premalo intenzivnega prezračevanja kolektorja v času izvajanja del: - metan, CO, idr.
|  | 1 | kpl |  | 0
22 | Prezračevanje kolektorja
Med deli v kolektorju je potrebno zagotoviti stalno prisilno prezračevanje z minimalno 2,5-kratno izmenjavo zraka na uro. Kolektor je kvadratnega preseka velikosti 2x2 m in skupne dolžine cca. 350 m.
| Postavitev, vzdrževanje in odstranitev. | 1 | kpl |  | 0
23 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P-2614_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | VROČEVOD P2614, DN50/125
VILHARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 125 | 50 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 45°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 450 - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 125 - 450 | 4 | kos |  | 0
3 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 50 / 125 | 14 | kos |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 31 | m2 |  | 0
5 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
6 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža obstoječega predizoliranega predizoliranega vročevoda DN 50/125, razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50/125 - DN 100/200 | 10 | m |  | 0
8 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 10 | kos |  | 0
11 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
12 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_hribSD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA SISTEMSKEGA POVEZAVE PE 110, ULICA DRAGA - ULICA POD HRIBOM
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 |  |  |  | 880
III | C - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C |  |  |  | 880
4.2 STROJNA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N 10201, PE 110x6,6 | PE100 | PE 110x6,6 | 215 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32
št. | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.2.2 | PLINSKI PRIKLJUČEK - SON PE 32 | PE100 | PE 32x3.0 | 2 | 880
S K U P A J SON PE 32 : |  |  |  |  | 880
C - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK
št. | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.3 | SP 10256 | PE100 | PE 63x5,8 | 55 | 0
4.2.4 | SP 10255 - samo odcep | PE100 | PE 63x5,8 | 4 | 0
S K U P A J - C : |  |  |  |  | 0

## N-10201_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-10201, PE 160x9,5
POD HRIBOM; DRAGA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 215 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 25 | kos |  | 0
| PE225 | 2 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 3 | kos |  | 0
9 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 215 | m1 |  | 0
11 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
12 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## SP 10256_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK SP-10256, PE 63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 55 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 8 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
10 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 55 | m1 |  | 0
12 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
13 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## SP 10255_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK SP-10255, PE 63x5,8 - SAMO ODCEP
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 4 | m1 |  | 0
2 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
8 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 4 | m1 |  | 0
10 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
11 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PP_SON_PE32_SD_hrib
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32 | 2 | kos | 440 | 880
| Skupaj : |  |  |  | 880
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 50 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 2 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 2 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 10 | kos |  | 0
6 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 50 | m1 |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_SD_Gabrje
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
GRADNJA PLINOVODA NA OBMOČJU NASELJA GABRJE
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 |  |  |  |  | 5500
III | C - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C |  |  |  |  | 5500
4.2 STROJNA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | S 3140 |  | PE100 | PE 63x5,8 | 255 | 0
4.2.2 | S 3149 |  | PE100 | PE 63x5,8 | 205 | 0
4.2.3 | S 3100 |  | PE100 | PE 110x6,6 | 430 | 0
4.2.4 | S 3130 |  | PE100 | PE 110x6,6 | 40 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32
št. | OZNAKA |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČEK - SON PE 32 |  | PE100 | PE 32x3,0 | 10 | 5500
S K U P A J SON PE 32 : | [5 empty] | 5500
S K U P A J - B : | [5 empty] | 5500
C - SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK
št. | OZNAKA |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.6 | SP 3167 | PRIKLJUČEK I | PE100 | PE 63x5,8 | 50 | 0
S K U P A J - C : | [5 empty] | 0

## S-3140_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD S 3140, PE 63x5,8
GABRJE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 255 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-220
Lok iz materiala PE100, 220.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 28 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 5 | kos |  | 0
9 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 255 | m1 |  | 0
11 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
12 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-3149_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD S 3149, PE 63x5,8
GABRJE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 205 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 35 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 5 | kos |  | 0
11 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 205 | m1 |  | 0
13 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-3100 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINOVOD S 3100, PE 110x6,6 in PE 63x5,8
GABRJE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 30 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 400 | m1 |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-220
Lok iz materiala PE100,220.
| PE110 | 3 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
7 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 6 | kos |  | 0
| PE110 | 45 | kos |  | 0
8 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
| PE110 | 1 | kos |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
10 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 2 | kos |  | 0
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 5 | kos |  | 0
12 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 430 | m1 |  | 0
14 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
15 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
16 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S-3130 SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINOVOD S 3130, PE 110x6,6
GABRJE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 40 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 10 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
8 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 1 | kos |  | 0
10 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 40 | m1 |  | 0
12 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
13 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## SP-3167_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | SKUPINSKI PLINSKI PRIKLJUČEK SP 3167, PE 63x5,8
GABRJE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 50 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 15 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
9 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
11 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 50 | m1 |  | 0
13 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PP_SON_PE32_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32 | 10 | kos | 550 | 5500
| Skupaj : |  |  |  | 5500
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 180 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 4 | kos |  | 0
| PE110/32 | 6 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 10 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE32 | 10 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 65 | kos |  | 0
7 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 5 | kos |  | 0
8 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 5 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 180 | m1 |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_Mestni logSD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PREVEZAVE IN OBNOVE PLINOVODOV NA OBMOČJU RP CESTA V MESTNI LOG
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 |  |  |  | 440
| SKUPAJ A + B |  |  |  | 440
4.2 STROJNA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N-17220, N-16150, Cesta v Mestni log | PE100 | PE 225x13.4 PE 160x9.5 PE 32x3.0 | 1 18 20 | 0
4.2.2 | S-1000, Cesta v Mestni log | PE100 | JE 250 | 1 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32
št. | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 | PE100 | PE 32x3.0 | 1 | 440
S K U P A J - B : |  |  |  |  | 440

## N17220_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-17220, PE 160x9.5 PLINOVOD N-16150, PE 225x13.4 PLINSKI PRIKLJUČEK PE 32x3.0
CESTA V MESTNI LOG
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 20 | m1 |  | 0
2 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 18 | m1 |  | 0
| PE225x13,4 | 1 | m1 |  | 0
3 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/32 | 1 | kos |  | 0
4 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
6 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE225/PE160 | 1 | kos |  | 0
7 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/225 | 1 | kos |  | 0
8 | Prehodni kos PIPE LIFE
Prehodni kos iz materiala PE/PVC - PIPE LIFE.
| PE225/PVC 200 | 1 | kos |  | 0
9 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
| PE160 | 6 | kos |  | 0
| PE225 | 4 | kos |  | 0
10 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
11 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225 | 4 | m1 |  | 0
13 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 0 | kos |  | 0
14 | PE sifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Izgradnja plinskih armatur
Izgradnja plinskih armatur (zapornih pip ZP50, ZP150, ZP200) v regulacijski postaji RS 13 in na plinovodu.
|  | 5 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
18 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
19 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
20 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S1000_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD S-1000, JE 250
CESTA V MESTNI LOG
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena cev po DIN 2470, St 37
Jeklena cev po DIN 2470, St 37
- visokofrekvenčno vzdolžno varjena
- tovarniško zaščitena s PE izolacijo po
DIN 30670 - razred C
- s posnetimi robovi po API (30 + 5/0o)
- z višino na koncu posnetja 1,6+/-0,8mm
- zaprta s PVC kapo
- talilni indeks izolacije 0,3g/10min
- dobavitelj mora imeti ISO 9001
- prevzem po DIN 50049, dok. 3.1B
| DN 250(273 x 6,3) | 1 | m |  | 0
2 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega cevovoda (Raychem):
| - HTLP 60-DN 250 | 2 | kos |  | 0
| - Flexclad II - C30-50 | 10 | m1 |  | 0
| - Overflex - 50 | 10 | m1 |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih proizvajalca.
4 | Odstranitev merilnega mesta
Odstranitev merilnega mesta katodne zaščite MM.
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Izgradnja plinskih armatur
Izgradnja plinskih armatur (zapornih pip ZP250) v regulacijski postaji RS 13 in na plinovodu.
|  | 2 | kos |  | 0
6 | Razplinjanje plinovoda
| Razplinjanje plinovoda z dušikom (jeklo) | 1 | kos |  | 0
7 | Varilni nastavek za baloniranje
| Varilni nastavek za baloniranje jeklenih cevi. | 1 | kos |  | 0
8 | Baloniranje plinovoda
| Baloniranje plinovoda. | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
11 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 0% |  | 0
12 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
13 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PP_SON_PE32_Mestni log
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČEK - SON PE32 | 1 | kos | 440 | 440
| Skupaj : |  |  |  | 440
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 10 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 4 | kos |  | 0
4 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
5 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 10 | m1 |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## S.3_20.1_Rekapitulacija_SDTacen
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PLINOVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU_20.1_TACEN JUŽNI DEL
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ D + E + F |  |  |  |  | 10780
II | C - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
IV | E - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I |  |  |  |  | 10780
V | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I_nizek tlak |  |  |  |  | 440
VI | POVPREČNA CENA PLINSKEGA PRIKLJUČKA - TIP I_srednji tlak |  |  |  |  | 550
4.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica |  | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Ulica Ivice Pirjevčeve (ID 182) | N 36314 | PE 100 | PE 110x6,6 | 35 | 0
4.2.2 | Ulica Lizike Jančarjeve | N 36316 | PE 100 | PE 63x5,8 | 31 | 0
4.2.3 | Grško | N 36317 | PE 100 | PE 63x5,8 | 78 | 0
4.2.4 | Židankova ulica | N 36318 | PE 100 | PE 110x6,6 | 89 | 0
4.2.5 | Pot na Goro | S 1881 | PE 100 | PE 63x5,8 | 227 | 0
4.2.6 | Pot na Goro | S 1882 | PE 100 | PE 63x5,8 | 72 | 0
4.2.7 | Tacenska cesta | S 1890 | PE 100 | PE 160x9,5 | 407 | 0
S K U P A J - D : | [5 empty] | 0
F - PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
št. | tip priključkov |  | material / dimenzija priključkov |  | število priključkov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.1.5 | PRIKLJUČEK I_nizek tlak |  | PE100 / PE32x3.0 |  | 12 | 5280
4.1.5 | PRIKLJUČEK I_srednji tlak |  | PE100 / PE32x3.0 |  | 10 | 5500
S K U P A J - F : | [5 empty] | 10780

## S.3_20.1_N-36314_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-36314, PE110x6.6
ULICA IVICE PIRJEVČEVE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 35 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
3 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
| PE110 | 10 | kos |  | 0
5 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 35 | m1 |  | 0
6 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
7 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S.3_20.1_N-36316_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.2 | PLINOVOD N-36316, PE63x5.8
ULICA LIZKE JANČARJEVE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 31 | m1 |  | 0
2 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
3 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 9 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
6 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 31 | m1 |  | 0
8 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S.3_20.1_P-36317_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINOVOD N-36317, PE63x5.8
GRŠKO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 78 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 12 | kos |  | 0
| PE110 | 2 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
7 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 78 | m1 |  | 0
9 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
1

## S.3_20.1_N-36318_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINOVOD N-36318, PE110x6.6
ŽIDANKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 89 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE110 | 4 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE110 | 2 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
5 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
| PE110 | 30 | kos |  | 0
7 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/32 | 1 | kos |  | 0
8 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
10 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160 | 5 | m1 |  | 0
11 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 100/150 | 3 | kos |  | 0
13 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 100/150 | 2 | kos |  | 0
14 | PEvohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE(dimenzije PE32) in navojnega prehodnega kosa DN25 (ustreza GF koda 724 920 258) z elektrovarilno obojko PE32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 89 | m1 |  | 0
16 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S.3_20.1_S-1881_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINOVOD S-1881, PE63x5.8
POT NA GORO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 227 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE63 | 10 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 49 | kos |  | 0
6 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 1 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
9 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 10 | m1 |  | 0
9 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 50/100 | 6 | kos |  | 0
12 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 50/100 | 4 | kos |  | 0
13 | PEvohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE(dimenzije PE32) in navojnega prehodnega kosa DN25 (ustreza GF koda 724 920 258) z elektrovarilno obojko PE32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 227 | m1 |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S.3_20.1_S-1882_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PLINOVOD S-1882, PE63x5.8
POT NA GORO
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 72 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 17 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
7 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 72 | m1 |  | 0
9 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S.3_20.1_S-1890_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.7 | PLINOVOD S-1890, PE160x9.5
TACENSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 407 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE160 | 3 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
4 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
| PE160 | 51 | kos |  | 0
7 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/32 | 1 | kos |  | 0
| PE160/63 | 2 | kos |  | 0
8 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 4 | kos |  | 0
10 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225 | 10 | m1 |  | 0
13 | PVC distančni obroč
PVC distančni obroč sestavljen iz PVC členov med zaščitno in plinovodno cevjo.
| DN 150/200 | 6 | kos |  | 0
14 | Tesnilna gumijasta manšeta
Gumijasta manšeta za zaprtje odprtine med plinovodno cevjo in zaščitno cevjo, vključno s pritrdilnim materialom.
| DN 150/200 | 4 | kos |  | 0
15 | PEvohalna cev iz trdega PE
Vohalna cev izdelana iz trdega PE(dimenzije PE32) in navojnega prehodnega kosa DN25 (ustreza GF koda 724 920 258) z elektrovarilno obojko PE32, zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi,dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici).
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 407 | m1 |  | 0
17 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
18 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## S.3_20.1_PP_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I_nizek tlak | 12 | kos | 440 | 5280
| PLINSKI PRIKLJUČKI - TIP I_srednji tlak | 10 | kos | 550 | 5500
| Skupaj : |  |  |  | 10780
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 330 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/32 | 10 | kos |  | 0
| PE110/32 | 5 | kos |  | 0
| PE160/32 | 7 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 18 | kos |  | 0
4 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE32 | 2 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 12 | kos |  | 0
6 | Lok iz materiala PE100-90°
Lok iz materiala PE100, 90°.
| PE32 | 15 | kos |  | 0
7 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE32/32 | 3 | kos |  | 0
8 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 82 | kos |  | 0
9 | Uvodnice
Hišna plinska uvodnica narejena po zahtevah DVGW G 459 in preskušena v skladu z zahtevami DVGW VP 601. Zaporni organ mora biti jeklene izvedbe, tlačne stopnje PN 4 in termično varovan v skladu z zahtevami DVGW VP 301. V ceni uvodnice je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN25 (izvedba A) | 2 | kos |  | 0
| DN25 (izvedba C) | 2 | kos |  | 0
10 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 5 | kos |  | 0
11 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 250x300x200 mm.
| DN25 | 5 | kos |  | 0
12 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 4 | kos |  | 0
13 | Priključni sklop tip - E (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta s slepo prirobnico, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za vgradnjo v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 350x600x250 mm.
| DN25 | 4 | kos |  | 0
14 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
15 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 4 | kos |  | 0
16 | Izpihovalni nastavek v omarici
Izpihovalni nastavek, izdelan iz jeklene cevi, zaprt z navojnim čepom DN15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelano po priloženi skici).
|  | 2 | kos |  | 0
17 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 330 | m1 |  | 0
18 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0