Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: JPE-SIR-116/23

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

Ljubljana, dne  21. 4. 2023

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za

Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

S spoštovanjem!

Direktor

l.r. Krištof Mlakar, univ. dipl. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami) vabi k predložitvi ponudbe za

Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na spletni strani Portala javnih naročil: Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si) objavljen tudi obrazec predračuna v elektronski obliki in grafične situacije. Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali skupno ponudbo, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil RS, vendar najkasneje do 9. 5. 2023 do 12. ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil RS  najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 12. 5. 2023 do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s tč. 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN v petek, 12. 5. 2023 in se bo začelo ob 14. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

1.5	Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Jezik in denarna enota

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

2.2 PREDRAČUN

Celoten popis materiala in del z obrazcem predračuna razpisane gradnje je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto mere za vse postavke predračuna. Cene na enoto mere morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto mere (velja za največ 5% vseh postavk), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Cena na enoto mere za istovrstno postavko (materiala ali del) mora biti enaka v vseh zavihkih ponudbenega predračuna.

Predračunske postavke, ki so ocenjene v odstotkih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA«), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

### 2.3 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,

- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

## 2.4 PONUDBA S PODIZVAJALCI

## Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje priloge:

- Izjava - Gospodarski subjekt,

- Izjava - Osebe,

- Izjava o sodelovanju s podizvajalci in podatki podizvajalca

- Pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec.

2.5 OPIS NAROČILA IN ROK IZVEDBE

Kratek opis del:

30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti v Ljubljani:

Obnova vročevoda:

Predmet javnega naročila obsega sanacijo vročevodnega omrežja na območju obnove Linhartove ceste v Ljubljani v skupni dolžini cca. 320 metrov.

Obstoječe stanje:

Obravnavano vročevodno omrežje na območju obnove Linhartove ceste v Ljubljani je sestavljeno iz glavnih vročevodov, ki večinoma potekajo v vročevodnih kinetah. Zgrajeni so bili v letih 1967 (T1600), 1978 (T1400) in 1979 (T1410).

Vročevodno omrežje je prednapeto. Vročevodne cevi trase T1400 pri prečkanju Linhartove ceste potekajo v obbetoniranih jeklenih ceveh.

Vročevodno omrežje na obravnavanem območju je zaradi starosti potrebno obnove.

Obnova vročevodnega omrežja:

Na obravnavanem območju je predvidena obnova naslednjih glavnih vročevodov:

- T1600 od odcepa od tras T2500 in T1400 v križišču Linhartove ceste in Topniške ulice do jaška št. 250 ob objektu Topniška ulica 35;

- T1410 od jaška št. 241 do odcepa za priključek P311;

- T1400 od jaška št. 242 do začetka kompenzacijske lire na nasprotni strani ceste.

Poleg naštetih tras se obnovi tudi odzračevanje glavne trase vročevoda dimenzije DN900 s pripadajočim jaškom št. 239 ter delno izpust glavne trase vročevoda dimenzije DN900 s pripadajočim jaškom št. 1844.

Obnova mora zaradi pomembnosti obravnavanih tras potekati izven ogrevalne sezone!

Obnovljeno vročevodno omrežje bo večinoma potekalo po obstoječih trasah, zato bo potrebno najprej porušiti obstoječe kinete in jeklene cevi v njih. Razlika med obstoječo in novo traso bo le na delu trase T1600 med Linhartovo cesto in objektom Rižarna, kjer bo obnovljeni vročevod zaradi predvidene novogradnje na južni strani Rižarne prestavljen v cestišče Topniške ulice.

Na trasi T1600 pred objektom Topniška 35 se trasa zaradi kompenzacije raztezkov poveča za dodatni U-kompenzator (liro).

Obnovljeno omrežje bo povsod, razen na območjih priključitve na obstoječe trase, zgrajeno iz predizoliranih cevi različnih dimenzij.

Obnovljene vročevodne cevi bodo na trasah T1400 in T1410 vgrajene na enakih globinah kot obstoječe. Na trasi T1600 je na območju od lire na južni strani Rižarne do jaška št. 238 predvidena sprememba padca – po novem bo padec potekal od te lire do omenjenega jaška, kjer je projektirana nova točka z izpusti.

Na območjih priključitve obnovljenih tras na obstoječe je predvidena tudi kontrola stanja obstoječih kinet ter vročevodnih cevi in podpor. Zaradi nepoznavanja dejanskega stanja obstoječih vročevodnih cevi in kinet na teh odsekih so v popisih zajeta obnovitvena dela na betonskih kinetah, cevovodih in podporah ocenjena. Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet, cevovodov in ostalih strojnih elementov v soglasju z nadzorom naročnika.

Obstoječi vročevodi so prednapeti. Zato bo prednapetje pri trasi T1400 potrebno ohraniti!

Pri trasah T1600 in T1410 bo vročevodno omrežje obnovljeno med dvema obstoječima nepomičnima podporama, ki bosta ostali. V tem območju novo vročevodno omrežje ne bo več prednapeto, ampak bo kompenzacija toplotnih raztezkov dosežena z U, Z in L kompenzatorji.

Pri obnovi odsekov jeklenih cevi v kinetah je ob morebitnem izrezu poškodovanih delov cevovoda, ki so območju prednapetja in nadomeščanju le-teh z novimi potrebno paziti, da se to prednapetje ohrani!

Na območju Topniške ulice ob Rižarni in objektu Topniška ulica 35 obstoječi vročevod poteka v kineti 160x87 cm. Po dostopnih geodetskih podatkih na trasi obstoječe kinete (zgrajene leta 1967) potekajo vodi Javne razsvetljave in Telemacha. Ker trase vročevoda pri obnovi na tem območju ni mogoče prestaviti, je potrebno pred obnovo vročevoda prestaviti vode Telemacha in javne razsvetljave!

Trasa T1600:

Sanacija trase T1600 bo potekala od mesta odcepa od tras T2500 in T1400 v križišču Linhartove ceste in Topniške ulice (točka 1) do točke št. 17 v kineti pred jaškom št. 250 ob objektu Topniška ulica 35.

V točki 1 se vročevod dimenzije DN500 odceplja od cevovoda DN900, nato poteka prečno na kineto 310x160 cm, se reducira na dimenzijo DN400 in v točki 2 vstopi v kineto 160x87. Po njej poteka na razdalji pribl. 1 meter, nato v točki 3 vstopi v nov betonski jašek št. 238 dimenzij (dxšxv) 4,7x3x3 metre.

V novem jašku najprej vročevod poteka naprej na razdalji 2,7 metra na isti višini, nato se spusti navzdol in obenem se zamenjata dovod in povratek. V jašku se vgradi uvarni zaporni loputi DN400 s prigrajenim reduktorjem, ki morata ustrezati tehničnim zahtevam Energetika Ljubljana. Na obeh straneh loput se vgradi odzračevanje dimenzije DN40 ter izpuste dimenzije DN65. Eno odzračevanje se izvede v točki 1 na odcepu trase T1600, kjer se obstoječe odzračevanje obnovi – poveča iz dimenzije DN20 na DN40. En izpust se vgradi tik pred izstopom vročevoda iz jaška, kjer je najnižja točka novo-projektirane trase.

Pred izstopom iz jaška v točki 4 cevi preidejo na predizolirane cevi dimenzije DN400/630. Nato izstopijo iz njega in vkopane prečkajo Linhartovo cesto po obstoječi trasi. Za Z-kompenzacijo (točka 5-6) se vročevod za pribl. 15 metrov prestavi proti zahodu in nato po vzhodni strani Topniške ulice poteka proti severu. V točki 8 pravokotno zavije proti vzhodu in s v točki 9 zopet priključi na obstoječo traso vročevoda. Od tu naprej vročevod poteka po obstoječi trasi. Od točke 8 do 12 tvori nesimetrični U-kompenzator, nato po neutrjeni poti ob objektu Rižarna, pločniku in parkiriščih objekta Topniška 35 poteka proti severu. V točkah 14-17 se izvede še en U-kompenzator, nato se vročevod nadaljuje v isti smeri.

V točki 19 vročevod vstopi v novo razširjeno kineto, kjer se predizolirane cevi zaključijo z zaključno kapo. Naprej potekajo klasične jeklene cevi in z njimi se izvede zamik ene izmed obeh cevi DN400 in priključitev na obstoječe cevi pred obstoječimi nepomičnimi podporami (točka 20).

Obstoječi jašek št. 238 ter odseke obstoječega vročevoda (celotna kineta in jekleni vročevod) se na odsekih 3–5 ter 9-19 poruši.

Mesto odcepa trase (točka 1) in prvih nekaj metrov trase do vstopa v nov jašek (točka 3) se ohrani v kineti. Obstoječe kinete in cevovode v njej (vključno s podporami) se po odkritju kinet in odstranitvi izolacije cevi pregleda ter po potrebi obnovi. Enako velja za odsek 19-20, kjer se kineto razširi, cevi in podpore pa po potrebi obnovi.

Na jugozahodnem delu križišča Linhartove ceste in Topniške ulice se obnovi tudi odzračevanje trase vročevoda dimenzije DN900, ki se konča v jašku št. 239.

V ta namen se odkrije kineto in poveča odzračevanje na dimenzijo DN40. Odzračevalne cevi se spelje v novi jašek št. 239, ki se ga zaradi razširitve ceste premakne na mesto v bodočem pločniku na robu cestišča.

Iz kinete dimenzije 310x160 cm se cevi odzračevanja DN40 spelje najprej v prigrajeno kineto 0,8x0,4 cm, nato pa v obliki predizoliranih cevi DN40/125 do vstopa v nov betonski jašek premera 120 cm.

Obstoječo kineto 310x160 cm in cevovode v njej na mestu odzračevanja se po odkritju kinete in odstranitvi izolacije cevi pregleda ter po potrebi obnovi.

Delno se obnovi tudi izpustni jašek št. 1844. Zamenja se venec pokrova in pokrov z večjim premerom 80 cm. Prav tako se zamenja lestev ter obstoječe zaporne armature z novimi zapornimi ventili PN16 DN65.

Obstoječe vročevodno omrežje na tem območju je prednapeto. Po obnovi vročevoda mora prednapetje ostati na območju od nepomične podpore med točkama 2 in 3 proti jugu - proti odcepu v točki 1 ter od nepomične podpore v bližini točke 20 proti severu.

Obnovljeni vročevod ne bo več prednapet, ampak bodo za kompenzacijo raztezkov vgrajeni U, Z in L kompenzatorji.

V novem jašku št. 238 se na obeh straneh novih loput vgradi tudi nova merilna mesta za temperaturo in tlak. Električna energija za napajanje telemetrijskega sistema v jašku se izvede iz bližnjega jaška Javne razsvetljave. Za povezavo obeh jaškov se položi zaščitno cev Stigmaflex 110.

Na območju obnove vročevoda je predviden nekoliko spremenjen padec cevovoda: najvišji točki obnovljenega vročevoda bosta v skrajnih točkah 1 in 20, najnižja točka pa v bližini točke 4 v novem jašku, kamor bo padal vročevod od točk 1 in 20.

Za zagotovitev ustreznega padca iz smeri točke 20 bo potrebno nekoliko poglobiti nivo obstoječega vročevoda med točkama 11 in 20 ter spremeniti smer padca in poglobiti vročevod med točkama 4 in 9 (zaradi tega se tudi poglobi jašek št. 238).

Na območju med točkama 11 in 20 ima obstoječi vročevod relativno nizko nadkritje nad kineto, zato bo pri vgradnji predizoliranega vročevoda potrebno porušiti tudi dno obstoječe kinete, da se bo lahko nove cevi spustilo čim nižje (ob zagotovitvi ustreznega padca – v skladu s priloženim vzdolžnim profilom) in da bo nadkritja nad njimi čim več.

Če ne bo mogoče doseči nadkritja vsaj 60 cm, bo potrebno nad vročevodom namestiti razbremenilne AB plošče.

Trasa T1410:

Sanacija trase T1410 bo potekala od jaška št. 241 do odcepa za priključek P311.

Jašek št. 241 se gradbeno obnovi. Odpre se tudi vse kinete, ki so v stiku z jaškom in se jih na razdalji 1 meter od jaška po potrebi obnovi – na novo se potem tudi izvede stik teh kinet z jaškom, ki preprečuje zamakanje meteorne vode.

Strojna obnova v jašku obsega naslednje:

- Odstrani se izolacijo na cevovodih dimenzij DN500, DN300, DN200 in DN150. Pregleda se stanje teh cevi ter se jih po potrebi obnovi.

- Zamenja se obstoječe zaporne lopute DN300 z novimi uvarnimi s prigrajenim reduktorjem.

- Vgradnja kratkih vezi dimenzije DN25 preko zapornih loput DN300.

- Sanacija odzračevanja: povečava odzračevalnih cevi na dimenzijo DN40, vgradnja zapornih ventilov PN16 DN40.

- Sanacija izpustov: pregleda se stanje obstoječih cevi DN50 in se jih po potrebi zamenja, zamenja se zaporne ventile z novimi PN16 DN50.

Traso vročevoda DN150, ki prečka Linhartovo cesto, se obnovi na način, da se obstoječe kinete (86x45 cm) odpre in poruši njihove stene (po potrebi tudi dna kinet) ter demontira cevovode. Na isti trasi in isti globini ter z enakim padcem se zgradi novi vročevod iz predizoliranih cevi dimenzije DN150/280. Trasa se spremeni le na območju U-kompenzatorja (lire), ki se nekoliko poveča in pomakne proti cesti.

Kineta ostane na območju nepomičnih podpor, pred katerimi se predizolirane cevi zaključijo z zaključnimi kapami in nadaljujejo klasično v obliki jeklenih cevi v ovoju iz blazin izolacije in strešne lepenke. Ker je razmak med predizoliranimi cemi večji od razmaka klasično izoliranih cevi v kineti, se pri prehodu predizoliranih cevi v kineto le-to na tem mestu razširi na ustrezno dimenzijo. Tam se potem z loki izvede prilagoditev na obstoječi razmak cevi v kineti. Klasične jeklene cevi v kineti, ki ostanejo, se na območju priključitve pregleda ter po potrebi obnovi.

Na severni strani ceste se odpre in pregleda tudi mesto odcepa za vročevodni priključek P311: odpre se kineto na območju odcepa, odstrani se izolacijo cevi, kineto ter cevi in podpore se pregleda ter po potrebi obnovi.

Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet, cevovodov in ostalih strojnih elementov v soglasju z nadzorom naročnika.

Obstoječe vročevodno omrežje na tem območju je prednapeto. Po obnovi vročevoda mora prednapetje ostati na območju južno od obstoječih nepomičnih podpor na južni strani Linhartove ceste ter severno od obstoječih nepomičnih podpor na severni strani Linhartove ceste.

Obnovljeni predizolirani vročevod ne bo več prednapet, ampak bo za kompenzacijo raztezkov vgrajeni U kompenzator (lira).

Trasa T1400:

Sanacija trase T1400 bo potekala od jaška št. 242 do začetka kompenzacijske lire na nasprotni strani ceste.

Jašek št. 242 ni potreben obnove. Po potrebi se z vrha odpre le, če drugače ne bi bilo mogoče dostopati do cevovodov, ki vstopajo v jašek s severne strani.

Zaradi puščanja cevovoda T1400 in posledične intervencije v letu 2022 je prišlo do poškodb cevi na vstopu v jašek, zato je potrebno cevovodom DN500 odstraniti izolacijo in jih na tem območju pregledati. Poškodovane izpuste DN65 se skupaj z ventili zamenja.

Obenem se sname izolacijo tudi cevovodu T2500 (dimenzije DN500) na vstopu v jašek. Preveri se stanje cevi DN500 in izpustnih cevi DN80, katerim se zamenja ventile.

Traso vročevoda DN500, ki prečka Linhartovo cesto, se obnovi na način, da se obstoječe kinete (170x95 cm) odpre in poruši njihove stene (po potrebi tudi dna kinet) ter demontira cevovode. Na prehodu ceste se poruši cevovode v obbetoniranih jeklenih ceveh.

Na isti trasi in isti globini ter z enakim padcem se nato zgradi novi vročevod iz predizoliranih cevi dimenzije DN500/800.

Kinete ostanejo na območju loma cevi in nepomičnih podpor na južni strani cestišča (pred vstopom v jašek št. 242) ter na severni strani ceste pred obstoječim U-kompenzatorjem (liro). Na tem območju se obstoječe kinete pregleda in po potrebi obnovi. Na novo se izvede tudi stik kinete z jaškom št. 242, ki preprečuje zamakanje meteorne vode.

Na vstopu v preostale kinete se predizolirane cevi zaključijo z zaključnimi kapami in nadaljujejo klasično v obliki jeklenih cevi v ovoju iz blazin izolacije in strešne lepenke. Ker je razmak med predizoliranimi cemi večji od razmaka klasično izoliranih cevi v kineti, se pri prehodu predizoliranih cevi v kineto le-to na tem mestu razširi na ustrezno dimenzijo. Tam se potem z loki izvede prilagoditev na obstoječi razmak cevi v kineti.

Jeklene cevi se v kinetah, ki ostanejo, pregleda (skupaj s podporami) in po potrebi obnovi.

Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet, cevovodov in ostalih strojnih elementov v soglasju z nadzorom naročnika.

Gradbena dela na vročevodu:

Gradbena dela na območju projektirane obnove vročevodnega omrežja vključujejo rušenje asfalta, AB plošče ter tlaka iz betonskih plošč, rušenje robnikov, odstranitev peščene površine, površinski odkop humusa, odstranitev drevesa in varovanje korenin dreves, odstranitev žive meje, okrasnega grmičevja in rož, izkop jarkov, odkrivanje obstoječih kinet, rušenje kinet, obbetoniranih jeklenih zaščitnih cevi ter jaškov, sanacijo kinet, razširitev kinet, izdelavo zaključnih sten betonskih kinet, pokrivanje kinet, izdelavo hidroizolacije, izgradnjo novega jaška za odzračevanje, pripravo dna jarka, obsutje predizoliranih cevi s peskom granulacije 0..4 mm, zasipanje jarka z obstoječim izkopanim materialom in dopeljanim tamponskim materialom (zrnavost materiala od 0 do 60 mm), komprimiranje obstoječega izkopanega materiala in tamponskega materiala po slojih do predpisane zbitosti ter ureditev okolice v predhodno stanje (asfaltiranje, izdelava tlakov, ureditev neutrjenih površin).

Končna ureditev površin na območju obnove Linhartove ceste v priloženem popisu ni upoštevana. Vrnitev površin v prvotno stanje je upoštevana le na območju izven predvidene obnove Linhartove ceste.

Pri sanaciji se vzdolž trase položijo Pe -mikrocevi za polaganje optičnih vlaken.

Obseg sanacijskih del naj izvajalec na terenu uskladi z nadzorom investitorja.

Strojni izkop jarkov je mogoč na odsekih trase vročevoda, kjer komunalni vodi niso v neposredni bližini trase ali se s traso križajo, kar je razvidno iz situacije.

Pri izkopu jarka je potrebno upoštevati splošna gradbena pravila. Kjer je večja globina izkopa, je potrebno izvesti varovanje gradbene jame: obojestransko zaščito brežin gradbene jame z razpiranjem oziroma ustreznim postopkom varovanja.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu gradbene jame, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih naprav in objektov. Le te je potrebno zavarovati pred poškodbami. Potrebno je zagotoviti ustrezne odmike od drugih komunalnih vodov.

Gradbena dela na območju križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

Ob zaključenih gradbenih delih je potrebno na trasi projektiranega priključnega vročevoda vzpostaviti zunanjo ureditev v prvotno stanje.

Sanacija armiranobetonskih površin:

Ob spremljanju sanacijskih del že saniranih kinet vročevodov pri predhodnih sanacijah v preteklih letih je mogoče povzeti naslednja opažanja in ugotovitve:

- Hidroizolacija (premaz) pokrovov je praktično izginila, o njej so ostale le sledi.

- Pokrovi kinet so nestrokovno položeni (večje rege, širine celo več kot 40 cm). Te vrzeli med ploščami so zapolnjene z neustreznim betonom, ki je popustil (se deformiral) pod obremenitvijo.

- Na večjem delu krovnih plošč so v natezni coni vidne večje poškodbe betonov in nosilne armature (delaminacija krovne plasti). Podobne poškodbe betonov in armature so bile opazne tudi na vertikalnih površinah korit kinet, zlasti v neposredni bližini naleganja pokrovov.

- Globina karbonatizacije betona sega ponekod v globino, ki je večja od 2 cm.

- Na več kot 40 % pregledanih pokrovov so ugotovljeni izraziti korozijski procesi armaturnega jekla v natezni coni, kar že zmanjšuje njen statični presek.

Ob primerjavi že ugotovljenih dejstev (obdobje in način gradnje, tehnologija obdelave betonov, kvaliteta izvedenih del) na doslej saniranih odsekih je mogoče predvideti, da se bodo verjetno enake razmere pojavile tudi na na delu trase, ki jo obravnava ta projekt.

Osnovni problem za razvoj in nastanek poškodb je v prvi vrsti premajhna krovna plast nad nosilno armaturo. Korozijske procese je dodatno pospešila še prisotnost vode (z vsebnostjo CO2) iz dveh virov:

- pronicanje meteorne vode z vsebnostjo soli (od zunaj) skozi netesne pokrove kinet,

- prisotnost demineralizirane vode iz vročevodnega sistema in (ali) čiste vode, njeno uparjanje v notranjosti kinet in kondenzacija na (notranjih) površinah kinet.

Pred začetkom del mora izvajalec izdelati natančen posnetek (geodetski in fotografski) obstoječega stanja.

Zemeljska dela je treba izvajati po zakoličevalni situaciji vročevoda. Pred pričetkom del si mora izvajalec gradbenih del priskrbeti zakoličbo vseh komunalnih vodov na področju izkopa.

Glede na zemljino se izkopi lahko izvajajo pod naklonom, ki jih dovoljuje kvaliteta zemljine. Na mestih, kjer izkopi presegajo globino 1,5 metra, mora izkope pregledati strokovnjak geomehanske stroke.

Izkopi morajo biti v času gradnje ustrezno zavarovani pred vstopom nepooblaščenih oseb.

Potek del:

Pripravljalna in zaključna gradbena dela:

odpreti je potrebno območje nad obstoječo kineto, izvesti izkope, dvigniti pokrove, po končani sanaciji kineto zapreti ter zasuti s tamponskim in obstoječim izkopanim materialom. Zemljišče je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.

Specialna sanacijska dela na površini armiranobetonskih konstrukcijskih elementih (korita in pokrovi kinet, jaški):

z vgradnjo specialnih materialov in uporabo postopkov je treba zaustaviti in preprečiti nadaljnje korozijsko propadanje betonov in nosilne armature kinete, saj mora tako sanirana kineta zagotoviti zadostno mehansko in vodotesno odpornost za najmanj nadaljnjih dvajset let.

Kontrola statične stabilnosti in ukrepi za zagotovitev stabilnosti:

glede na stopnjo poškodovanosti betonov in armature, ter s tem povezano stopnjo statične ogroženosti, katere razsežnost bo povsem znana šele ob odprtju kinete, bo treba izvesti statično ojačitev, ki bo zagotavljala s projektom izračunano nosilnost.

Zagotovitev vodotesnosti krovnih plošč:

po namestitvi AB pokrovov kinet (ali pokrivnih korit) je treba skrajno pazljivo izvesti hidroizolacijo:

- na očiščeno površino se nanese hladni protiprašni premaz na bitumenski osnovi

- Nato se na površino navari dva sloja bitumenskih trakov d= 4 mm (npr. Izotekt T4) - spoji obeh plasti morajo biti zamaknjeni, hidroizolacija mora prekrivati naležni stik korito/plošča vsaj za 15-20 cm po vertikali.

- Zaščito hidroizolacije predstavlja folija s točkovno strukturno površino, ki se na stikih spaja (npr. Tefond – Izostud ali podobno) in sloj peska zrnatosti 0..10 mm.

Sanacija AB površin na kineti

Predlog sanacije AB pokrovov:

Na podlagi pregleda in preiskav AB pokrovov predlagamo naslednjo kategorizacijo poškodb s tehnologijo sanacijskih postopkov:

| kat. |  | Poškodbe / sanacija |
| --- | --- | --- |
| I | poškodbe | - površinske nečistoče in nepravilnosti - razpoke zaradi krčenja pod 0.1 mm, - luknjice - zračni mehurčki na površini 10 % |
|  | sanacija | - čiščenje površine s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom oziroma mehansko s pnevmatskimi kladivi - nanos premaza, ki je paropropusten, nepropusten pa za prodiranje CO2 z ustrezno pripravo površine |
| II | poškodbe | - betonske površine, ki so porozne in karbonatizirane do globine 5 mm, lokalno je vidna armatura, razpoke zaradi krčenja so do 0,3 mm |
|  | sanacija | - odstranitev betona z vodnim curkom pod pritiskom do globine 5 mm, oz. do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kladivi, obdelavo zaključiti ostrorobo (pravokotno) - če je vidna korodirana armatura, se jo očisti do kovinskega sijaja (st 3 ali Sa 2,5) in zaščiti - betonska površina se očisti in pripravi za nanos adhezijskega sloja - nanos reparaturne malte v debelini, da dosežemo potrebni zaščitni sloj za armaturo, nanos po navodilih proizvajlca - površino zaščitimo z zaključnim zaščitnim premazom |
| III | poškodbe | - luščenje betona v debelini ca 1 cm - razpoke v betonu do 1 mm ali količina (m/) razpok / m2 površine konstrukcije = 2 m// m2 - krovna plast je karbonatizirana |
|  | sanacija | - odstranitev poškodovane plasti betona - po potrebi dodatna odstranitev betona v območju močno znižane alkalnosti – pH < 10,5 - poglobljeni del betona se zaključuje pravokotno na betonsko površino - čiščenje in protikorozijska zaščita armature - priprava površine in adhezijski sloj - nanos reparaturne malte v potrebni debelini (zaščitni sloj) - zaključni zaščitni premaz |
| IV | poškodbe | - razjede in zelo porozna mesta zaradi erozije in kemijske korozije in - razpoke na betonski površini zaradi korozije večje kot 1 mm |
|  | sanacija | - odstranitev poškodovanega betona - poglobljeni del betona se zaključuje pravokotno na betonsko površino - čiščenje in zaščita armature ter po potrebi polaganje dodatne armature - priprava površine in adhezijski sloj - nanos reparaturne malte v potrebni debelini, v primeru večjih debelin je potrebno upoštevati navodila proizvajalca glede debelin posameznih slojev in časovnega zamika in nege med nanosi posameznih slojev, možna je uporaba brizganih malt / betonov - zaključni zaščitni premaz |
| V | poškodbe | - betonska površina je močno poškodovana, razpokana, beton odpada, se razslojuje, kruši in drobi - alkalnost betona pade v kislo območje – pH < 9 |
|  | sanacija | - odstranitev poškodovanega betona - poglobljeni del betona se zaključuje pravokotno na betonsko površino - beton se odstranjuje do nekorodiranega območja - čiščenje in zaščita armature, oz. zamenjava z novo armaturo pri večjih poškodbah ali dodajanje kompozitne armature (CFK) - priprava površine in adhezijski sloj - nanos reparaturne malte v potrebni debelini, v primeru večjih debelin je potrebno upoštevati navodila proizvajalca glede debelin posameznih slojev in časovnega zamika ter nege med nanosi posameznih slojev, možna je tudi uporaba brizganih malt / betonov ali uporaba tehnologije dobetoniranja v opažu - zaključni zaščitni premaz |

Materiali za sanacijo in zaščito s kriteriji kakovosti:

Antikorozijska zaščita armaturnega jekla:

- Polimerni, najbolje epoksidni premaz (nanos: 1 x prednamaz, 2 x pokrivni, debelina nanosov najmanj 0,2 mm

- Polimerno modificirani cementni premaz (npr. epoksidno cementni ali akrilno cementni), nanos 2 x, debelina skupnih nanosov najmanj 0,5 mm

Kriterij kakovosti:

- 100 % monolitnost (transparentnost) nanosa premaza,

- potrjena zahtevana debelina nanosa,

- sprijemna natezna trdnost premaza s podlago > 1,5 MPa.

Adhezijski (vezni sloj):

- Polimerni, najbolje epoksidni vezni premaz,  nanos 1 x,

- Polimerno modificirani cementni premaz (npr. epoksidno cementni ali akrilno cementni), nanos 1 x

Kriterij kakovosti:

- 100 % monolitnost (transparentnost) nanosa premaza,

- čas obdelavnosti premaza > 20 minut,

- čas vezanja premaza po nanosu > 60 < 300 minut,

- sprijemna natezna trdnost premaza s podlago po metodi pull off > 2,0 Mpa.

Sanacijske malte za reprofilacijo:

- Polimerno modificirana cementna groba (0-4, lokalno 0-8 mm) sanacijska malta za debeline enoslojnega nanosa do 5 cm, za večje debeline nanosa je potrebno opaženje in po potrebi tudi sidranje v zdravo betonsko jedro

- Polimerno modificirana cementna fina (0-1 mm) sanacijska malta za debeline enoslojnega nanosa do 5 mm se izvede po celotni površini, po potrebi se izvede še egalizacija površin s polimerno modificirano cementno izravnalno malto.

Kriterij kakovosti:

- sprijemna natezna trdnost malte s podlago po metodi pull off > 1,5 Mpa,

- upogibna trdnost najmanj 6 Mpa,

- tlačna trdnost najmanj 35 Mpa,

- E-modul (ST) < 20.000 Mpa,

- linearne deformacije manj kot 0,1%,

- homogenost nanosa brez praznega medzrnskega prostora.

Zaščita betonskih površin

Celotne betonske površine se 7 – 14 dni po končani reprofilaciji (odvisno od vremenskih razmer) zaščitijo z akrilnim CO2 zapornim premazom za beton v 2 nanosih debeline najmanj 0,2 mm. Po potrebi oziroma glede na vrsto premaza se uporabi prednamaz.

Kriterij kakovosti:

- 100 % monolitnost (transparentnost) nanosa zaščitnega premaza,

- potrjena zahtevana debelina nanosa,

- sprijemna natezna trdnost premaza s podlago po metodi pull off > 0,8 Mpa za elastični premaz,

- sprijemna natezna trdnost premaza s podlago po metodi pull off > 1,5 Mpa za neelastični premaz,

- koeficient upornosti ogljikovemu dioksidu    > 100000.

Dodatna priporočila za izvedbo sanacije:

- Glede na stanje ugotovljeno pri sanaciji močno poškodovanih AB pokrovov v območju močnega razslojevanja betona v natezni coni naj se prednostno uporabi epoksidni vezni premaz. Za vse dobetonirane sloje na površini > 0,2 m2 naj se prav tako uporabi epoksidni vezni sloj (npr. BE-POX 91 d, GRAS, d.o.o.)

- Razpoke velikosti > 0,3 mm, ki so orientirane vzdolžno (v smeri poteka vročevoda) naj se zalije z nizkoviskozno epoksidno smolo (npr. BE-POX 128 I, GRAS,d.o.o.),

- V primeru, da so pokrovi razpokani (vzdolžne razpoke čez celoten prerez) in močno razslojeni v območju natezne cone, priporočamo zamenjavo z novimi.

- Območja, kjer je vidna pretanka zaščitna plast betona (mrežaste razpoke nad armaturo) in se že kažejo znaki delaminacije, je potrebno sanirati v smislu odstranitve celotne betonske plasti nad armaturnim jeklom, jeklo protikorozijsko zaščititi in nadalje postopati v skladu s podanimi navodili.

OPOMBA: VSI NAVEDENI MATERIALI SO ENA OD MOŽNOSTI – MOŽNA JE UPORABA DRUGIH Z ENAKIMI ALI BOLJŠIMI LASTNOSTMI.

Zagotavljanje kakovosti:

Izbrani izvajalec del naj pred pričetkom izvajanja sanacije AB elementov izdela program zagotavljanja kakovosti (PZK), ki mora vsebovati načrt notranje – izvajalčeve kontrole kakovosti posameznih postopkovnih faz izvedbe in materialov za vgradnjo, pri čemer mora biti program (PZK) prilagojen zahtevam iz pravilnika za beton in armiran beton PBAB 87 in iz tehničnih predpisov oz. smernic za sanacijo ZTV SIB 90, ki ga je izdalo Nemško ministrstvo za promet, kot pripomoček pri delu pa uporablja tudi slovenske standarde s področja sanacij armirano betonskih elementov, sprejetih po metodi prevzema SIST-EN.

Program zagotavljanja kakovosti mora vsebovati:

- terminski plan,

- načrt izvajanja tekoče (izvajalčeve) kontrole,

- navedbo izbranih sanacijskih materialov z dokazom o izpolnjevanju kriterijev kakovosti,

- način identifikacije sanacijskih materialov na gradbišču,

- način in kontrolo pogojev skladiščenja sanacijskih materialov na gradbišču,

- način oziroma tehnologijo vseh postopkov sanacije oziroma uporabe izbranih materialov za sanacijo in zaščito predmetnih AB elementov.

Po zaključku sanacijskih del je treba natančno evidentirati obseg poškodb, njihovo mikrolokacijo z opisom vplivnih dejavnikov (vdor vode, križišča, cestni požiralniki, nepravilna križanja z drugimi komunalnimi vodi, nepooblaščeni ali neevidentirani posegi v telo kinete itd.), ki so povzročili poškodbe in iz katerih bo moč ugotoviti vzroke za nastanek poškodb.

Odgovorni nadzornik mora poskrbeti za izdelavo katastra poškodb, v katerem bodo razvidni zgoraj vzroki za poškodbe, sanacija elementov, posegi na vročevodnih ceveh itd. Tak kataster bo osnova za načrtovanje naslednjih sanacij na drugih trasah.

V primeru, da skozi kineto poteka kakršenkoli cevovod (npr. meteorna ali  fekalna kanalizacija, vodovod, cestno odvodnjavanje), ga je treba v soglasju s komunalnim lastnikom prestaviti izven gabaritov kinete.

Obnova plinovoda:

Namen posega je obnova obstoječega nizkotlačnega plinovodnega omrežja v Linhartovi cesti na območju od Dunajske ceste do Matjaževe ulice v Ljubljani dimenzij PE 225x13,4 in PE 110x6,6 v skupni dolžini cca. 850 metrov. Plinovodno omrežje je zgrajeno iz neustreznih materialov (JE) in ga je zaradi dotrajanosti potrebno obnoviti. Obnova zajema nadomestitev dela obstoječih plinovodov iz jekla z novimi iz polietilena visoke gostote HDPE (PE100). Hkrati je predvidena tudi obnova plinskega priključka dimenzije PE 63.

Plinovod je namenjen za oskrbo z zemeljskim plinom za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije. Plinovodno omrežje bo nizkotlačno (delovni tlak plina bo do 100 mbar) in bo zgrajeno iz polietilena visoke gostote HDPE (PE100) po isti trasi in globini. Istočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja se bo prenovila celotna cestno – prometna infrastruktura. Prav tako se bodo izvajala obnovitvena dela drugih komunalnih vodov (vročevod, elektro instalacije, vodovod in fekalna kanalizacija) v sočasni gradnji.

Podroben opis razpisanih del je razviden iz obrazca predračuna in situacij, ki so sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 180 (sto osemdeset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju maj 2023 – junij 2024 v odvisnosti od sočasne gradnje z ostalo komunalno infrastrukturo ter rekonstrukcijo ceste.

Podrobnejše tehnične značilnosti gradnje so določene v:

- projektnih dokumentacijah:

- Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-1600, 1410, 1400, februar 2023, ki jo je izdelal naročnik (za vročevod);

- Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: N-13000/22345, januar 2023, ki jo je izdelal naročnik (za plinovod);

- popisu del z obrazcem predračuna;

- Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 7. izdaja, junij 2021, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota);

- Tehničnih zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav, 11. dopolnjena in popravljena izdaja, avgust 2020, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin);

- Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/2002, 54/2002 in 17/14 – EZ-1);

- drugih tehničnih specifikacijah.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

Obseg gradnje oziroma obnove vročevodnega / plinovodnega omrežja in priključkov lahko, v odvisnosti od izkazanega interesa lastnikov stavb za priključitev na omrežje, odstopa od predvidenega obsega gradnje.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. list RS, št. 37/18) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

2.6 FINANČNA ZAVAROVANJA

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianko menica

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti sto dvajset (120) dni od najdaljšega roka za dokončanje del.

Za odpravo napak v garancijskem roku – bianko menica

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Vzorca meničnih izjav sta v prilogi te razpisne dokumentacije.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Razlogi za izključitev

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 - ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v primeru skupne ponudbe, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo »IZJAVA – OSEBE«.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav ali ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- če je v zadnjih dveh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga »IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT«,

- Priloga »IZJAVA – OSEBE«.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazilo: IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

### 3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v tridesetih (30.) dneh pred rokom za predložitev ponudb.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

      - RefeRENce

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2017 do oddaje ponudbe v skladu z določili ene ali več sklenjenih pogodb izvedel:

- vsa potrebna gradbena dela pri najmanj eni izgradnji ali obnovi cevovoda (za vročo vodo, toplo vodo, paro, plin, vodo, meteorno vodo, odpadno vodo ali naftne derivate) v skupni dolžini trase cevovoda najmanj 1.200 (en tisoč dvesto) metrov in

- gradbena dela v betonskih kinetah ali jaških, vključno z izdelavo, dobavo in vgradnjo pokrovov kinet v skupni dolžini 20 (dvajset) metrov trase omrežja ali pri gradnji oz. obnovi 3 (treh) vročevodnih, elektro ali vodovodnih betonskih jaškov volumna ≥ 12 m3 in

- sanacijo betonskih površin, v okviru katere je izvedel odstranitev poškodovanega betona z vodnim curkom pritiska 1000 do 1500 barov, čiščenje vgrajene armature stopnje Sa 2,5 ali več in izvedel protikorozijsko zaščito z mineralnim premazom, ki vsebuje inhibitorje korozije ter nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, ki vsebuje inhibitorje korozije na AB kineti ali vročevodnih jaških na površini vsaj 50 m2.

Ponudnik lahko reference med seboj smiselno sešteva.

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja referenc mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec seznam referenc ter izpolnjen obrazec potrdilo – reference s podatki investitorja /-ev referenčnega objekta ali drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije.

Zgoraj navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj polovice zahtevane referenčne dolžine.

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Za obrazec potrdilo – reference je obvezna potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov. Potrdila investitorjev referenčnih objektov niso potrebna v primerih, ko je bil investitor naročnik in so bila dela opravljena v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik pa je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah in zahtevati potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov. Če v ponudbi navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

### 3.2.3.2 KADROVSKA STRUKTURA

Ponudnik mora imeti zaposlenega vodjo gradbenih del.

Ponudnik mora zagotoviti še naslednje kadre:

- 2 x delovodja,

- 15 delavcev.

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec Kadrovska struktura in predložiti naslednja dokazila:

- za vodjo del: potrdilo o izobrazbi gradbene smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu gradbene stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje G – Gradbeništvo ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje G – Gradbeništvo ali v Imenik vodij gradnje pri OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,

- za vse prijavljene kadre: kopije M-1 oziroma M-1/M-2 obrazca, ter v primeru sprememb še kopije M-3 obrazca.

Prijavljeni vodja del mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju GZ-1). Vodja del mora biti zaposlen pri ponudniku ali partnerju v primeru skupne ponudbe. Delovodje in delavci so lahko zaposleni pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu.

Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenega vodje del na gradbišču med izvajanjem del.

### 3.2.4 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določili 16. člena in ostalih določil GZ-1.

Dokazilo: Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

  - OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. V kolikor ponudnik predloži lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga »IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT«.

- Priloga »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu«.

- POJASNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PONUDB

Naročnik izključuje možnost spreminjanja ponudb. Od ponudnikov bo zahteval le pojasnila in/ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije za v ponudbi že predložene ponudbene dokumente.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA«), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in Prilogo »PONUDBENI PREDRAČUN« - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik«.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči« naložiti izpolnjen obrazec IZJAVA - GOSPODARSKI SUBJEKT za vsakega od ostalih sodelujočih. Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken dokumentacije z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten predračun mora biti priložen v pdf in excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu razpisane gradnje, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Druge priloge:

- Akt o skupni izvedbi naročila

- Seznam referenc

- Potrdilo – reference

- Kadrovska struktura ter dokazila

- Zavarovanje odgovornosti – zavarovalna polica

- Finančna sposobnost – Bon obrazec

- Izjava – Osebe

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu

- Podizvajalci – Pooblastilo, soglasje, pravni akt o sodelovanju …

- Celoten predračun s popisom del in materiala v pdf in excel formatu.

6.2 VZOREC POGODBE

št. naročnika: JPE-SIR-116/23

št. izvajalca:

Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 		5226406000

Identifikacijska št. za DDV:	SI 23034033

in

IZVAJALEC:              	______________________________, ki ga zastopa direktor ________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

TRR:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: ___________ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti, v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. ________ z dne __________, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-116/23, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za investicijo: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela ali tudi gradbena dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-1600, 1410, 1400, februar 2023, ki jo je izdelal naročnik (za vročevod);

- Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: N-13000/22345, januar 2023, ki jo je izdelal naročnik (za plinovod).

Prevzeta dela bo izvajalec izvedel po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-116/23 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne _________, znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

| Opis – gradbena dela | EUR brez DDV |
| --- | --- |
| 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti - glavni vročevodi, vročevodni jaški ter sanacija kinet in jaškov |  |
| 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti - glavni plinovodi in plinski priključki SON PE 63 |  |
| Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti - plinski priključek tip 3 PE 63 |  |

Skupna vrednost gradbenih del po tej pogodbi tako znaša:

__________________ EUR brez DDV

z besedo: ___________________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi izvajalca. Cene za merske enote del po ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen, o čemer se izvajalec obvezuje obvestiti naročnika.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-116/23,

- ponudbi izvajalca iz 1. člena pogodbe,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. členu pogodbe,

- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine,

- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 7. izdaja, junij 2021, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota),

- Tehnične zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav, 11. dopolnjena in popravljena izdaja, avgust 2020, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin);

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/2002, 54/2002 in 17/14 – EZ-1), ki je prenehal veljati, vendar se skladno z drugim odstavkom 554. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) uporablja do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi EZ-1. V primeru, da se novi pravilnik uveljavi v času veljavnosti te pogodbe, slednji postane sestavni del te pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izstavljenih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ločeno za izvedena gradbena dela pri obnovi vročevodov, kinet in jaškov ter ločeno za izvedena gradbena dela pri obnovi glavnih plinovodov in plinskih priključkov – SON ter ločeno za izvedena gradbena dela pri obnovi plinskih priključkov tip 3. Vsi plinski priključki (SON in tip 3) morajo biti specificirani po naslovih objektov v vsaki posamični situaciji.

K vsaki posamezni situaciji za izvedena gradbena dela pri gradnji glavnih plinovodov in plinskih priključkov - SON mora izvajalec priložiti še poseben seznam plinskih priključkov – SON po objektih in vrednostih za posamezni priključek.

Obvezna priloga vsake izstavljene situacije, pri kateri so obračunani gradbeni odpadki, so evidenčni listi o oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, izvajalcu obdelave ali pooblaščenemu trgovcu z gradbenimi odpadki, ki izkazujejo obračunano količino ravnanja z gradbenimi odpadki.

- člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu. Začasna mesečna situacija mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa mora izstaviti novo, popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku osmih (8) koledarskih dni po opravljeni primopredaji, ki se izvrši s podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, s katerim naročnik sprejme, izvajalec pa izroči izvedena dela. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del. Zapisnik je priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, se opravi v skladu s 7. členom te pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Plačilo zadnje začasne situacije / končne situacije se zadrži, dokler naročnik od izvajalca ne prejme celotne dokumentacije, potrebne za pripravo dokazila o zanesljivosti objekta in internega tehničnega pregleda.

Plačila za izvedene plinske priključke tip 3 bo naročnik izvršil v višini izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij, glede na v preteklem mesecu v celoti izvedene in obračunane plinske priključke, specificirane po naslovih objektov.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izvede le določen izvajalec del, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo /

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila /

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

11.a. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

- NEPREDVIDENA DELA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih del, več del ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih del, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- z naročnikom pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču, uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred začetkom izvajanja del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 5 (petih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,

- na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, če je potrebno, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo in prekop javnih prometnih površin,

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču, in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo začetka del,

- uvesti izvajalca v delo.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še sto dvajset (120) dni po preteku najdaljšega roka za dokončanje del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem le-tega izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec mora naročniku, takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bianko menice z menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v naslednjih terminih:

| Opis – gradbena dela | Rok izvedbe v koledarskih dneh | Predvideno obdobje izvajanja del |
| --- | --- | --- |
| 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti v Ljubljani | 180 (sto osemdeset) dni | maj 2023 – junij 2024 v odvisnosti od sočasne gradnje z ostalo komunalno infrastrukturo ter rekonstrukcijo ceste |

Izvajalec je dolžan začeti z deli v desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi neustrezne kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v času iz prejšnjega odstavka ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

S podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela dva odstotka (0,2 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanaša tudi na roke za predložitev dokumentacije o izvedeni gradnji.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja gradbenih del (predstavnik) pri izvajalcu:

Vodja nadzora gradbenih del in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi pri izvajalcu, v vsakem primeru pa najkasneje 16. (šestnajsti) dan od datuma oddaje priporočene pošiljke na pošti. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za vprašanja, ki jih le-ta ne urejata, pa Posebne gradbene uzance 2020, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

## Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 15. členom pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne 		_________________ , dne ________________

Naročnik:						Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

|  | POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA/PONUDBA št. ____________ z dne ___________

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

Št. javnega naročila: JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

1. Podatki o ponudniku

Naziv in naslov ponudnika, matična in davčna številka:

Odgovorna oseba (Podpisnik pogodbe, funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

Številka transakcijskega računa ponudnika in naziv poslovne banke:

Kontaktna oseba (Funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

e-pošta za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN RS: _______________________________

Ponudnik je MSP (označi):	⃞	Da	⃞	Ne

MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

2. PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV:

3. VELJAVNOST PONUDBE: 31. 7. 2023

Kraj in datum: _______________________ 	_____________________________

(Naziv ponudnika)

______________________________________________

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti izjavljamo da:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih dveh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila;

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2 in 158/20);

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik

- v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,

- za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)

__________________________________________

(Datum, žig, naziv in podpis odgovorne osebe)

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik

|  | IZJAVA – OSEBE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti dajem naslednjo izjavo:

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu _______________________________________ __________________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| (Kraj, datum) |  | (Podpis) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  | IZJAVA o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________________________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________________________________

ID ZA DDV: ________________________________________________________________________________

V zvezi z zgoraj navedenim javnim naročilom posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZintPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

# Kraj in datum: __________________________

____________________________________

(Naziv ponudnika)

_________________________________________________

(Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Navodilo:

Izpolni ponudnik (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalec in drugi subjekt, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik.

|  | SEZNAM REFERENC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

# Izjavljamo, da imamo v letih od 2018 do oddaje ponudbe naslednje reference iz naslova gradbenih del (kot je to navedeno v pogoju 3.2.3.1 REFERENCE):

| # Investitor referenčnega objekta | # Navedba referenčnih del | # Vrsta cevovoda | # Dolžina trase cevovoda v metrih /št. jaškov | # Sanacija betonskih površin (da/ne) in opis sanacije | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Kraj in datum: __________________________

________________________

(Naziv ponudnika)

_________________________________

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  | POTRDILO - REFERENCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

### __________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti  potrjujemo, da je:

___________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

___________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec)

zaključil izvedbo gradbenih del:

- pri izgradnji ali obnovi cevovoda (za vročo vodo, toplo vodo, paro, plin, vodo, meteorno vodo, odpadno vodo ali naftne derivate) v skupni dolžini trase cevovoda _____________ metrov;

- v betonskih kinetah ali jaških, vključno z izdelavo, dobavo in vgradnjo pokrovov kinet v skupni dolžini __________ metrov trase omrežja;

- pri gradnji oziroma obnovi ________ kosov betonskih jaškov volumna ≥ 12 m3 z izdelavo, dobavo in vgradnjo pokrovov jaškov;

- pri sanaciji betonskih površin, v okviru katere je izvedel odstranitev poškodovanega betona z vodnim curkom pritiska 1000 do 1500 barov, čiščenje vgrajene armature stopnje Sa 2,5 ali več in izvedel protikorozijsko zaščito z mineralnim premazom, ki vsebuje inhibitorje korozije ter nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, ki vsebuje inhibitorje korozije na površini vsaj 50 m2.

(ustrezno označite in izpolnite!)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba:   ______________________

e-pošta:     ______________________

Tel. ali GSM št.:   ______________________________

Kraj in datum: _____________________

____________________________________________

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

| KADROVSKA STRUKTURA |  |
| --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

|  | Funkcija | Ime, priimek, strokovna izobrazba, št. potrdila / certifikata / vpisa v imenik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vodja gradbenih del |  |
|  |  | Ime in priimek |
| 1. | Delovodja |  |
| 2. | Delovodja |  |
|  |  | Ime in priimek |
| 1. | KV delavec |  |
| 2. | KV delavec |  |  |
| 3. | KV delavec |  |  |
| 4. | KV delavec |  |  |
| 5. | KV delavec |  |  |
| 6. | KV delavec |  |  |
| 7. | KV delavec |  |  |
| 8. | KV delavec |  |  |
| 9. | KV delavec |  |  |
| 10. | KV delavec |  |  |
| 11. | KV delavec |  |  |
| 12. | KV delavec |  |  |
| 13. | KV delavec |  |  |
| 14. | KV delavec |  |  |
| 15. | KV delavec |  |  |

Ponudnik poleg izpolnjene tabele Kadrovska struktura predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za kadre, ki jih prijavlja, v skladu z določili točke 3.2.3.2 te razpisne dokumentacije.

# Kraj in datum: __________________________

____________________________________

(naziv ponudnika)

____________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA |  |
| --- | --- |

Ponudnik: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA |  |  |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

PODATKI PODIZVAJALCA

Št. in naziv JN:  JPE-SIR-116/23 Izvedba gradbenih del: 30III-761-00 Obnova vročevodnega in plinovodnega omrežja po Linhartovi cesti

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

|  | MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | VZ0REC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________________

________________________________						(Kraj in datum)

(Izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z pogodbo št. ________ z dne _______, sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in ______________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti ____________________ (predmet pogodbe) v pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                            (Podpis)

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                           (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico v višini do ______________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _________________________(navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _________________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Energetika Ljubljana, d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica						Izdajatelj menice:

(Žig in podpis)

|  | MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI | VZOREC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________				________________________

(Izdajatelj menice)							(Kraj, datum)

MENIČNA IZJAVA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

V skladu s pogodbo št. ________ z dne ________ za izvedbo _____________________________ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičencem) in izvajalcem ______________ (izdajatelj menice), je izvajalec opravil ______________(predmet pogodbe) v vrednosti _________________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

_________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                       	  (Funkcija zastopnika)                		    (Podpis)

_________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                        	  (Funkcija zastopnika)                  		   (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da:

-	izpolni bianko menico v  vrednosti ________________ EUR,

-	da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

-	da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni njena bistvena sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo __________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Izdajatelj menice:

___________________

(Žig in podpis)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.