## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
ZAPOREDNA ŠT. | ŠT. INVESTICIJE | OBJEKT | VREDNOST (v EUR brez DDV)
1.SKLOP | 30III-803-00 | OBNOVA PAROVODA T21 IN VROČEVODA T1700 PO VODOVODNI CESTI | 0
2.SKLOP | 30III-804-00 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA STAVBI 1E IN 1F PARMOVA RESIDENCE | 0
|  | SKUPAJ | 0
Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Rekapitulacija VODOVODNA_VO_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PAROVODA T21 IN VROČEVODA T1700 PO VODOVODNI CESTI
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
XI | SKUPAJ D + E |  |  | 0
XII | F - GLAVNI VROČEVOD |  |  | 0
XIII | G - PRESTAVITEV PAROVODNEGA JAŠKA |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
F - GLAVNI VROČEVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | VODOVODNA ULICA | T1700 | 222 | 0
S K U P A J - F : |  |  |  | 0
G - PRESTAVITEV PAROVODNEGA JAŠKA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2. | VODOVODNA ULICA | T21 | 10 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1700_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1700, DN500
VODOVODNA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN300, DN250, DN200, DN100 in DN80
| 50 mm | 430 | m2 |  | 0
| 80 mm | 470 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 720 | m2 |  | 0
3 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 (508,0x7,1), dolžina odseka 3 m | 1 | kos |  | 0
| DN 500 (508,0x7,1), dolžina odseka 2 m | 2 | kos |  | 0
| DN 500 (508,0x7,1), dolžina odseka 1 m | 4 | kos |  | 0
4 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega segmenta loka - izdelava nadomestnega segmentnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom.
Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 (508,0x7,1), R=4D | 5 | kos |  | 0
5 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Pritrjevanje cevovoda na steno kinete z jeklenimi profili, ploščami in vijaki za ohranitev prednapetja. Vključno z vsem potrebnim vgradnim (bombiranim pokrovom, jeklenimi profili in ploščami, vijaki,...) in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 500 (508,0x7,1mm) | 2 | kos |  | 0
6 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 500 - 14110a | 3 | kos |  | 0
7 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 500 - 14010a | 10 | kos |  | 0
8 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 500 - 14210a | 2 | kos |  | 0
9 | Profili pod drsnimi podporami in ojačitev fiksnih točk s pritrditvenimi ploščami in sidri. U profil 100 (pritrdilna plošča 200/200 - 3 kom, sidra M16x120 - 12 kom).
Dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
U profil dolžine:
| l = 1700 mm | 10 | kos |  | 0
10 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 500 | 20 | kos |  | 0
13 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 500 | 4 | kos |  | 0
14 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 920 | m2 |  | 0
15 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 410 | m2 |  | 0
| 80 mm | 450 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 30 | m2 |  | 0
| 80 mm | 35 | m2 |  | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Parovod-T21_SD
5.2.2 | PAROVOD T21 - PRESTAVITEV PAROVODNEGA JAŠKA ŠT. 9066
VODOVODNA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža obstoječih cevi za odvod kondenzata
Demontaža cevi za odvod kondenzata v betonski kineti in jašku. Razrez cevovoda in demontaža vseh podpor ter odvoz na deponijo, vključno s plačano pristojbino. Pri demontaži obstoječega dela parovoda ohraniti prednapetje na obstoječih parovodih DN200 in DN125.
| DN150 | 0.25 | m |  | 0
| DN80 | 0.25 | m |  | 0
| DN25 | 20 | m |  | 0
2 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije s parovoda vodenega v betonski kineti ter cevi za odvod kondenzata v kineti in jašku, vključno oplaščenje iz strešne lepenke, pritrdilni material ter transport na deponijo. za cevi: DN200, DN150, DN125, DN80 in DN25.
| DN200, DN150 IN DN125: debelina 100 mm | 3 | m2 |  | 0
| DN80: debelina 80 mm | 0.5 | m2 |  | 0
| DN25: debelina 40 mm | 8 | m2 |  | 0
3 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 3 | m2 |  | 0
4 | Menjava kosa ravne cevi parovoda
Menjava kosa ravne cevi parovoda pri pritrditvi novega zbiralca kondenzata na parovodno cev ter pritrditvi novih cevi za odvod kondenzata na novi zbiralec kondenzata: - ohranitev prednapetja parovoda - izrez menjanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom, tlačno preizkušena do min. 50bar. Izvede se po potrebi! Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 200 (219,1 x 5,9), dolžina odseka 1m | 1 | kos |  | 0
| DN 125 (139,7 x 4,0), dolžina odseka 1m | 1 | kos |  | 0
5 | Sanacija drsne podpore
Sanacija obstoječe drsne podpore parovoda iz predpisanih materialov. Izvede se po potrebi! Dobava in montaža
| DN200 | 1 | kos |  | 0
| DN125 | 1 | kos |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300°C, izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim in pritrdilnim materialom. Dobava - montaža.
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 40 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 25 | m1 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 35.8 radij R=5d, dimenzije in teže po DIN2606, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 20 | kos |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 16 | kos |  | 0
8 | T- kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615) iz jeklene cevi iz celega iz materiala st. 35.8, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža.
| T - DN25/25 | 6 | kos |  | 0
9 | Drsne podpore
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| 850/P | 2 | kos |  | 0
| 1050/P | 2 | kos |  | 0
10 | Drsne podpore v kineti
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| 1850/P | 5 | kos |  | 0
11 | Kondenzni lonec - zbiralec kondenzata
Kondenzni lonec - zbiralec kondenzata izdelan po priloženih detajlih iz težkih navojnih cevi, skupne dolžine 250 mm, iz materiala st. 35.8, cevno dno za privarjenje, vključno izrez osnovne cevi in privaritev. Dobava in montaža
za cev DN200:
| DN150, dolžine 250 mm | 1 | kos |  | 0
za cev DN125:
| DN80, dolžine 250 mm | 1 | kos |  | 0
12 | Zaporni ventil
Prirobnični ravni zaporni ventil za vodno paro, ohišje iz jeklene litine za temp. do 300°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki za nazivni tlak PN 25. Ustreza Klinger KVN Dobava in montaža
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
13 | Termodinamični kondenzni lonec
Termodinamični kondenzni lonec s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki. Dobava in montaža Ustreza :
| GESTRA BK 45 DN 25 PN 25 | 2 | kos |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe parno omrežje omrežje (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Penetracijska kontrola zvarov
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
| DN 125 | 1 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100 % - po celotnem obodu )
| DN 25 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
| DN 125 | 1 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 12 | m2 |  | 0
19 | Izolacija cevovoda v kineti
Izolacija cevovoda v kineti z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom. Dobava in montaža
| Za cev DN25 - debelina 40 mm | 12 | m2 |  | 0
| Za cev DN50 - debelina 50 mm | 10 | m2 |  | 0
| Za cev DN80 - debelina 80 mm - v dveh slojih | 0.5 | m2 |  | 0
| Za cev DN125 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 1.5 | m2 |  | 0
| Za cev DN150 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 0.5 | m2 |  | 0
| Za cev DN200 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 1.5 | m2 |  | 0
20 | Izolacija cevovoda v jaških
Izolacija cevovoda v jašku z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Delo v jaških na višini do cca. 5 m Dobava - montaža
| Za cev DN25 - debelina 40 mm | 5 | m2 |  | 0
| Za cev DN50 - debelina 50 mm | 3 | m2 |  | 0
21 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah!
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## REKAPITULACIJA PARMOVA
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt: VEČSTANOVANJSKA STAVBA OB PARMOVI
4.1 VROČEVOD
OZN. | STROJNA DELA | vrednost ( EUR )
4.1.4.2 | STROJNA DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## PARMOVA 1E,1F_VROČEVOD_SD
4.1.4.2 STROJNA DELA
PRIKLJUČNI VROČEVOD DN100, DN50, DN32
PARMOVA ULICA 1E, 1F
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 15 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225-255 | 2 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
5 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
6 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine (začasni zaključek).
| DN25 | 2 | m |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,3 mm) | 10 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 45 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 60 | m1 |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 171 | m1 |  | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 16 | kos |  | 0
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 50 | 22 | kos |  | 0
| DN 100 | 16 | kos |  | 0
10 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50 / 32 | 2 | kos |  | 0
11 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 100/50 | 4 | kos |  | 0
| DN 100/100 | 4 | kos |  | 0
12 | Bombirano dno
Bombirano dno, izdelano iz materiala P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 100 | 6 | kos |  | 0
13 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 3.150 mm | 2 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = 3.000 mm | 1 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = 2.500 mm | 1 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1150 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 - 3150 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 - 4150 | 6 | kos |  | 0
15 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
| DN 32 - 840 | 7 | kos |  | 0
| DN 50 - 1040 | 7 | kos |  | 0
| DN 100 - 4440 | 13 | kos |  | 0
16 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža.
| DN 100 - 4240 | 4 | kos |  | 0
17 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 8 | kos |  | 0
| DN20 | 6 | kos |  | 0
| DN50 | 4 | kos |  | 0
| DN100 | 2 | kos |  | 0
18 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 4 | kos |  | 0
19 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 10 | kos |  | 0
22 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
23 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 91 | m2 |  | 0
24 | Omarica
Omarica za zaščiti armature, izdelana iz nerjavne pločevine, vključno ključavnica.
| Dimenzije 600x600x400 mm. | 1 | kos |  | 0
| Dimenzije 300x300x300 mm. | 1 | kos |  | 0
25 | Zaščitna maska
Zaščitna maska za izpustne cevi, izdelana iz nerjavne pločevine debeline 2 mm, vključno montažni material.
| Dimenzije 400x200x1500 mm. | 1 | kos |  | 0
| Dimenzije 200x150x2000 mm. | 1 | kos |  | 0
26 | Izolacija
cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 17 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 30 | m2 |  | 0
| debelina 80 mm | 8 | m2 |  | 0
| debelina 100 mm | 175 | m2 |  | 0
27 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 0 | kpl |  | 0
28 | Kvalitativni nadzor
| Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana. | 0 | kpl |  | 0
29 | Projekt izvedenih del
Izdelava projekta izvedenih del.
|  | 0 | kos |  | 0
30 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0