## Rekapitulacija
Ulica | Rekapitulacija (EUR brez DDV)
CESTA V ZELENI LOG | 0
JUVANOVA ULICA | 0
LEVARJEVA ULICA, ODSEK 1 | 0
LEVARJEVA ULICA, ODSEK 2 | 0
ULICA ENRESTA KRAMERJA | 0
Skupaj (EUR brez DDV) | 0

## CESTA V ZELENI LOG
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 14. Sibirija
CESTA V ZELENI LOG
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 18 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 500 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 500 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 18 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 18) - beton C16/20: | 3.6 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x500 m): | 40 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 6 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 18 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 550 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 19 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 18 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 36 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 500 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 5 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## JUVANOVA ULICA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 14. Sibirija
JUVANOVA ULICA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 18 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 490 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 490 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 18 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 18) - beton C16/20: | 4.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x490 m): | 39.2 | m3 |  | 0
6 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 18 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 550 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 19 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 18 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 36 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 490 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## LEVARJEVA ULICA, ODSEK 1
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 14. Sibirija
LEVARJEVA ULICA, ODSEK 1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 14 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 380 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 380 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 14 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x5 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 14) - beton C16/20: | 3.4 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x380 m): | 30.4 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 8 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 14 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 450 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 15 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 14 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 28 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 14 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 380 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## LEVARJEVA ULICA, ODSEK 2
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 14. Sibirija
LEVARJEVA ULICA, ODSEK 2
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 16 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 440 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 440 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 16 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 16) - beton C16/20: | 3.2 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x440 m): | 35.2 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 7 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 16 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 470 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 17 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 16 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 32 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 16 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 440 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ULICA ERNESTA KRAMERJA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 14. Sibirija
ULICA ENRESTA KRAMERJA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 13 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 370 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 370 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 13 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 13) - beton C16/20: | 2.6 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x370 m): | 29.6 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 9 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 13 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 410 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 14 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 13 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 26 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 13 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 370 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0