## Rekapitulacija
Ulica | Rekapitulacija (EUR brez DDV)
BABIČEVA ULICA | 0
JALNOVA ULICA | 0
JURČKOVA CESTA, ODSEK 1 | 0
ORLOVA ULICA | 0
PRI MOSTIŠČARJIH | 0
ULICA BENA ŽUPANČIČA | 0
ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE | 0
ULICA MARKA ŠLAJMERJA | 0
Skupaj (EUR brez DDV) | 0

## BABIČEVA ULICA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
BABIČEVA ULICA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 9 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 240 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 240 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 9 | kos |  | 0
4 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x240 m): | 19.2 | m3 |  | 0
5 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 9 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 280 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 10 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 9 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 9 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 240 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## JALNOVA ULICA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
JALNOVA ULICA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 8 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 210 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 210 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 8 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 8) - beton C16/20: | 2.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x210 m): | 16.8 | m3 |  | 0
6 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 8 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 230 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 9 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 8 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 16 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 210 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## JURČKOVA CESTA, ODSEK 1
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
JURČKOVA CESTA, ODSEK 1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 3x cev: | 110 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 110 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 4 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 4) - beton C16/20: | 0.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x110 m): | 8.8 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 4 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega kovinskega kandelabra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SMBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 75 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 130 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 5 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 4 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 110 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 1 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ORLOVA ULICA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
ORLOVA ULICA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 3x cev: | 95 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 95 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 4 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 4) - beton C16/20: | 0.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x95 m): | 7.6 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 4 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega kovinskega kandelabra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SMBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 60 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 110 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 5 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 4 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 95 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 1 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## PRI MOSTIŠČARJIH
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
PRI MOSTIŠČARJIH
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 7 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 190 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 190 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 7 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x5 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 7) - beton C16/20: | 2 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x190 m): | 15.2 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 7 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 7 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 210 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 8 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 7 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 14 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 7 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 190 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ULICA BENA ŽUPANČIČA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
ULICA BENA ŽUPANČIČA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 5 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 110 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 110 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 1 | kos |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 5 | kos |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x110 m): | 8.8 | m3 |  | 0
6 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 5 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 130 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 6 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 5 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 10 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 5 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 110 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 8 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 240 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 240 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 8 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 8) - beton C16/20: | 2.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x240 m): | 19.2 | m3 |  | 0
6 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 8 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 260 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 9 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 8 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 16 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 240 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ULICA MARKA ŠLAJMERJA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 15. Galjevica - 2. del - zahod
ULICA MARKA ŠLAJMERJA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 140 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 140 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 4 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 4) - beton C16/20: | 0.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x140 m): | 11.2 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 2 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 160 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 5 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 4 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 140 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0