## Rekapitulacija
Ulica | Rekapitulacija (EUR brez DDV)
Cesta Dolomitskega odreda | 0
Kanal 2 pod AC na Dolgem mostu | 0
Kozarska cesta | 0
Kozarska cesta, odcep 1 | 0
Pot čez Gmajno | 0
Švarova ulica | 0
Tiranova ulica | 0
Trinkova ulica, odsek 2 | 0
Ulica Jožeta Japlja | 0
Skupaj (EUR brez DDV) | 0

## CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja na betonski konstrukciji za kovinski kandelaber višine 10 m nad nivojem terena, komplet z dobavo in vgradnjo sidra - AC nadvoz: | 2 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 20 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja / podstavka za obnovljeno prižigališče, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem: | 1 | kpl |  | 0
4 | Izdelava temelja / podstavka za merilno (PMO) omaro, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem (pri prižigališču): | 1 | kpl |  | 0
5 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 1x cev: | 80 | m |  | 0
| 3x cev: | 750 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 830 | m |  | 0
6 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca v betonsko konstrukcijo - AC nadvoz:
| 3x cev: | 70 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 70 | m |  | 0
7 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 21 | kos |  | 0
8 | Izdelava prilagojenega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA - AC nadvoz: | 2 | kos |  | 0
9 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x70 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 21) - beton C16/20: | 12.6 | m3 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x830 m): | 66.4 | m3 |  | 0
11 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 22 | kpl |  | 0
12 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj, s svetilko kot npr. SMBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 75 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 20 | kpl |  | 0
2 | Dobava in postavitev ravnega pocinkanega kovinskega kandelabra višine h=10 m s prirobnico za montažo na sidro s svetilko kot npr. SMBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 75 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem - AC nadvoz: | 2 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
1 | Obnova obstoječega prižigališča V-VR-10 - izdelava, dobava in montaža prižigališča ceste razsvetljave, opremljenega po tropolni shemi v skladu z zahtevami upravljalca CR (daljinsko vodenje), komplet s PVC omaro: | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža merilne (PMO) omare pri prižigališču V-VR-10, opremljene po tropolni shemi v skladu z zahtevami pristojnega elektrodistributerja, komplet s PVC omaro: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 950 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 24 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 22 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 44 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dobava in vgradnja krmilne naprave (PLC), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
2 | Dobava in vgradnja krmilne naprave razsvetljave (DALI), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
5 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
6 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 22 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža optičnega stikala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 900 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 7 | ura |  | 0
8 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja pri postavitvi PMO omare ter odklopih ob menjavi prižigališč: | 3 | ur |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
11 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## KANAL 2 POD AC NA DOLGEM MOSTU
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
KANAL 2 POD AC NA DOLGEM MOSTU
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 2 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 90 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 90 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 1 | kos |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 2 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 3) - beton C16/20: | 1.8 | m3 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x90 m): | 7.2 | m3 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilke brez drogov): | 11 | kpl |  | 0
8 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 2 | kpl |  | 0
2 | Dobava in montaža svetilke kot npr. LUMA GEN2 MINI z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika DW10, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 80 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI, kompletno svetlobno mesto z ožičenjem - montaža na obstoječi kandelaber: | 11 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 110 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 3 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 2 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 13 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 90 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## KOZARSKA CESTA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
KOZARSKA CESTA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 9 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 220 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 220 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 9 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 9) - beton C16/20: | 3 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x220 m): | 17.6 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 5 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 9 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 250 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 10 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 9 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 18 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 9 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 220 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## KOZARSKA CESTA, ODCEP 1
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
KOZARSKA CESTA, ODCEP 1
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 5 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 140 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 140 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 5 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 5) - beton C16/20: | 2.2 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x140 m): | 11.2 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 3 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 5 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 170 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 6 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 5 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 10 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 5 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 140 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## POT ČEZ GMAJNO
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
POT ČEZ GMAJNO
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 5 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 160 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 160 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 5 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x6 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 5) - beton C16/20: | 1.7 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x160 m): | 12.8 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 2 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 5 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 180 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 6 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 5 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 10 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 5 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 160 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ŠVAROVA ULICA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
ŠVAROVA ULICA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 100 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 100 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 4 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x10 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 4) - beton C16/20: | 2 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x100 m): | 8 | m3 |  | 0
6 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 110 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 5 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 4 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 100 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 1 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## TIRANOVA ULICA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
TIRANOVA ULICA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 8 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja / podstavka za obnovljeno prižigališče, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem: | 1 | kpl |  | 0
4 | Izdelava temelja / podstavka za merilno (PMO) omaro, komplet z izkopom jame, opažanjem in betoniranjem (pri prižigališču): | 1 | kpl |  | 0
5 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 1x cev: | 5 | m |  | 0
| 2x cev: | 425 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 430 | m |  | 0
6 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 1 | kos |  | 0
7 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 13 | kos |  | 0
8 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x6 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 14) - beton C16/20: | 3.5 | m3 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x430 m): | 34.4 | m3 |  | 0
10 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 5 | kpl |  | 0
11 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
2 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 8 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
1 | Obnova obstoječega prižigališča V-KZ-05 - izdelava, dobava in montaža prižigališča ceste razsvetljave, opremljenega po tropolni shemi v skladu z zahtevami upravljalca CR (daljinsko vodenje), komplet s PVC omaro: | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža merilne (PMO) omare pri prižigališču V-KZ-05, opremljene po tropolni shemi v skladu z zahtevami pristojnega elektrodistributerja, komplet s PVC omaro: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 480 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 13 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 12 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 24 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dobava in vgradnja krmilne naprave (PLC), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
2 | Dobava in vgradnja krmilne naprave razsvetljave (DALI), kpl. z ožičenjem v prižigališču CR: | 1 | kos |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
5 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
6 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
7 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 12 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža optičnega stikala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 430 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 4 | ura |  | 0
8 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja pri postavitvi PMO omare ter odklopih ob menjavi prižigališč: | 3 | ur |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
11 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## TRINKOVA ULICA, ODSEK 2
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
TRINKOVA ULICA, ODSEK 2
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 150 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 150 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 4 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x0 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 4) - beton C16/20: | 0.8 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x150 m): | 12 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 3 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 45 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 180 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 5 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 4 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 150 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0

## ULICA JOŽETA JAPLJA
P.1 POPIS DEL
| Cestna razsvetljava |  |  | 16. Kozarje
ULICA JOŽETA JAPLJA
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 4 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 2x cev: | 150 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 150 | m |  | 0
3 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 4 | kos |  | 0
4 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x5 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 4) - beton C16/20: | 1.4 | m3 |  | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x150 m): | 12 | m3 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 3 | kpl |  | 0
7 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo oz. jašek oz. svetilko: | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 4 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 180 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 5 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 4 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 150 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije za izvedbo del - skice, popisi materiala: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih: | 1 | kpl |  | 0
10 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0