## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Obnova vodovodnega omrežja v območju aglomeracij v MOL - 16 - Kozarje
NAČRT: |  | Načrt vodovoda
DEL: |  | cevovod; odsek 1, Cesta Dolomitskega odreda
INVESTITOR: |  | Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 8833
ŠT. NAČRTA: |  | 8833_V
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | oktober 2021
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=700 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 1.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 |  | 0
| 1.03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 700 |  | 0
| 1.04 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 24 |  | 0
| 1.05 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 40 |  | 0
| 1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 1.07 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
Opombe: Med točkama 26 in 40 v popis del ni vključen strošek vzpostavitve vozišča (vezana in nevezana plast v prvotno stanje) na območju sočasne gradnje. Ta strošek je zajet v delilniku za cesto.
Na odseku med točkami 1 in 20 ter 21 in 26 je upoštevan izkop v humusu, ter vzpostavitev obstoječega stanja.
Med točkama 20 in 21 je upoštevano izkop v asfaltu in ponovna vzpostavitev asfaltnega vozišča.
Med točkama 26 in 40 je upoštevan odkop grabiščne poti deb. 30 cm vgrajene pri gradnji kanalizacije in odvoz materiala na začasno deponijo. Nato bo izveden izkop jarka globine potrebne za vgradnjo vodovodne cevi; pri tem je upoštevano, da se 50% izkopane zemljine odpelje na začasno deponijo, za ponovno vgradnjo, preostali del se odpelje na trajno deponijo. Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi obsipa in nasipa nad cevjo s peščenim materialom gr. 0-16, se izvede zasip deloma z izkopanim materialom III. kat., ki je bil odpeljan na začasno deponijo in preostanek z dobavljenim kamnitim drobljencem. Zgornjih 30 cm se izvede z materialom gradbiščne poti, ki je bil vgrajen v fazi izgradnje kanalizacije in odpeljan na začasno deponijo.
Po vgradnji ostalih komunalnih vodov se izvede urejanje vozišča skladno z načrtom. Končna ureditev se izvede skladno z načrtom prometnih površin.
Koeficient razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni za enoto.
Čiščenje terena po končanih delih je predmet Načrta prometnih površin.
| 2.01 | Kompletna gradbena dela za izvedbo začasnega provizorija, pri prevezavah na vodovodno omrežje in prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračuna za 1 m1. | m1 | 149 |  | 0
| 2.02 | Rušenje asfaltne površine debeline 10 cm, z odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 25 |  | 0
| 2.03 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 130 |  | 0
| 2.04 | Izvedba gradbiščne poti na odseku poteka cevovoda v brežini. Obračun za 1 m3. | m3 | 220 |  | 0
| 2.05 | Strojni izkop nasipa gradbiščne poti, deb. 0,30 m z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 188 |  | 0
| 2.06 | Strojni izkop jarka globine do 2,20 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 474 |  | 0
| 2.07 | Strojni izkop jarka globine do 2,20 m v terenu III. kat. z nakladanjem na rob izkopa. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 514 |  | 0
| 2.08 | Strojni izkop jarka globine do 2,20 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 264 |  | 0
| 2.09 | Ročni izkop jarka globine do 2,20 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 66 |  | 0
| 2.1 | Odvoz odkopanega materiala gradbiščne poti na začasno deponijo materiala za gradbiščno pot z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 188 |  | 0
| 2.11 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 858 |  | 0
| 2.12 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. V ceno je vključen tudi strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 459 |  | 0
| 2.13 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 489 |  | 0
| 2.14 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 52 |  | 0
| 2.15 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 208 |  | 0
| 2.16 | Zasip gradbenega jarka iz izkopanim materialom deponiranim na rob izkopa z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 514 |  | 0
| 2.17 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 858 |  | 0
| 2.18 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 174 |  | 0
| 2.19 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in izvedba začasne transpotne poti v debelini 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 188 |  | 0
| 2.2 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0/32 mm in izdelava spodnjega ustroja utrjenih površin debeline 30 cm z utrjevanjem. Obračun za 1 m3. | m3 | 18 |  | 0
| 2.21 | Izdelava nosilne plasti bitumenskega drobljenca AC 16 base B70/100 A4, v debelini 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 25 |  | 0
| 2.22 | Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 25 |  | 0
| 2.23 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 130 |  | 0
| 2.24 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 702 |  | 0
| 2.25 | Porušitev gradbiščne poti z odvozom materiala na deponijo. Obračun za 1 m3. | m3 | 220 |  | 0
| 2.26 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 16 |  | 0
| 2.27 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 17 |  | 0
| 2.28 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 2.29 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 2.3 | Rušenje terena, odstranitev LŽ pokrova, izkop gradbene jame in rušenje obstoječega armiranobetonskega jaška okvirnih dimenzij 1,50x2,00x2,00 m. Odvoz porušenega materiala na deponijo gradbenega materiala. Zasipavanje gradbene jame z dobavljenim gramoznim materialom. Ureditev terena skladno z okolico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
| 2.31 | proj. vodovod pod obst. elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 4 |  | 0
| 2.32 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 11 |  | 0
| 2.33 | proj. vodovod pod obst. vodom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
| 2.34 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
| 2.35 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 334 |  | 0
| 2.36 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
| 2.37 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
| 3.03 | Izvedba začasnega provizorija za oskrbo porabnikov v času demontaže obstoječega cevovoda in vgradnje novega z istočasno prevezavo hišnih priključkov. Demontaža provizorija z odvozom materiala na deponijo. Kompletna montažna dela pri izvedbi provizorija, prevezavah na vodovodno omrežje, prevezavah hišnih priključkov ter ukinitvi provizorija. Obračun za 1 m. | m1 | 149 |  | 0
| 3.04 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
| 3.05 | Izpraznitev obstoječega cevovoda PVC d 160, priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.06 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 50 do DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 30 |  | 0
| 3.07 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 150 do DN 200. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 150 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 699 |  | 0
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 87 |  | 0
| 3.11 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
| 3.12 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 6 |  | 0
| 3.13 | Montaža NL cevi DN 150 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 707 |  | 0
| 3.14 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 150. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
| 3.15 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 17 |  | 0
| 3.16 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
| 3.17 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 15 |  | 0
| 3.18 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
| 3.19 | Montaža spojnih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
| 3.2 | Montaža spojnih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.21 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.22 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.23 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 150, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.24 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 3.25 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.26 | Montaža teleskopske odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.27 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 17 |  | 0
| 3.28 | Prekinitev oskrbe, izpraznitev in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.29 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.3 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.31 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
| 3.32 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 706 |  | 0
| 3.33 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 6 |  | 0
| 4.02 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Standard spoj, DN 150. | m1 | 510 |  | 0
| 4.03 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi spoj, DN 150. | m1 | 234 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 150 | kos | 20 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.05 | T kos, PN 10-16, DN 150/80. | kos | 2 |  | 0
| 4.06 | T kos, PN 10-16, DN 150/100. | kos | 1 |  | 0
| 4.07 | T kos, PN 10-16, DN 150/150. | kos | 1 |  | 0
| 4.08 | E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.09 | E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 150. | kos | 4 |  | 0
| 4.1 | F kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.11 | F kos, PN 10-16, DN 150. | kos | 4 |  | 0
| 4.12 | FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.13 | FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.14 | FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.15 | FF kos, l=400 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.16 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 6 |  | 0
| 4.17 | FF kos, l=600 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
| 4.18 | Q kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
| 4.19 | Q kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
| 4.2 | Q kos, PN 10-16, DN 150. | kos | 2 |  | 0
| 4.21 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 5 |  | 0
| 4.22 | X kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.23 | MMA kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 150/80. | kos | 5 |  | 0
| 4.24 | MMA kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 150/100. | kos | 2 |  | 0
| 4.25 | MMK kos 11˚, Vi spoj, PN 10-16, DN 150. | kos | 6 |  | 0
| 4.26 | MMK kos 22˚, Vi spoj, PN 10-16, DN 150. | kos | 5 |  | 0
| 4.27 | MMQ kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 150. | kos | 2 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.28 | Univerzalna spojka za cev PE d 110, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
| 4.29 | Univerzalna spojka za cev NL DN 150, PN 10, DN 150. | kos | 1 |  | 0
| 4.3 | Univerzalna spojka za cev PVC d 160, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
NL vodovodne armature
| 4.31 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 5 |  | 0
| 4.32 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 3 |  | 0
| 4.33 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 150, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.34 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 3 |  | 0
| 4.35 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 |  | 0
| 4.36 | Teleskopska odzračevalna garnitura, podzemna vgradnja, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 16, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 |  | 0
provizorij
| 4.37 | PE cev 80, PN 12.5, d 32. | m1 | 12 |  | 0
| 4.38 | PE cev 80, PN 12.5, d 90. | m1 | 149 |  | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| 4.39 | DN 80 | kos | 31 |  | 0
| 4.4 | DN 100 | kos | 10 |  | 0
| 4.41 | DN 150 | kos | 15 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.42 | za DN 80 - M16/70 | kos | 248 |  | 0
| 4.43 | za DN 100 - M16/70 | kos | 80 |  | 0
| 4.44 | za DN 150 - M 20/80 | kos | 120 |  | 0
| 4.45 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| 4.46 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42