## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  |  | Obnova vodovodnega omrežja v območju aglomeracij v MOL - 16 - Kozarje
NAČRT: |  |  | Načrt vodovoda
DEL: |  |  | hišni priključki; odsek 7, Tiranova ulica
INVESTITOR: |  |  | Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 8833
ŠT. NAČRTA: |  |  | 8833_V
FAZA: |  |  | PZI
DATUM: |  |  | oktober 2021
REKAPITULACIJA
|  | 1 | GRADBENA DELA |  |  | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA |  |  | 0
|  | 4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
|  | 1 | GRADBENA DELA
opomba: trasa v javni cesti se obračunava po postavki 1,03 (neutrjene površine), ker bodo vsa dela na zgornjem ustroju cestišča vključena v postavko ureditve ceste
| 01 002 450 | 1.01 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta v utrjenih zgornjih površinah (beton, prane plošeč asfalt,...); rušenje ovir na trasi, zakoličba in zaščita obstoječih javnih in internih komunalnih vodov, strojno-ročni izkop globine do 1,50 m in širine 0,60 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, priprava tamponske podlage in planuma nad zasipom, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje. Obračun za 1 m1. | m1 | 19 | 0
|  | 1.02 | Preložitev tlakovcev, pranih plošč,...z upoštevano 10% dobavo novih. Obračun po 1 m2. | m2 | 29 | 0
01 002 450
|  | 1.03 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi obnove hišnih priključkov od prevezave na novi vodovod do vodomernega mesta v neutrjenih površinah (makadam, zelenice,...); rušenje ovir na trasi, zakoličba in zaščita obstoječih javnih in internih komunalnih vodov, strojno-ročni izkop globine do 1,50 m in širine 0,60 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje po izvedbi obnove hišnih priključkov. Obračun za 1 m1. | m1 | 3 | 0
| 01 002 450 | 1.04 | Izdelava hišnega vodovodnega priključka s tehnologojo podbijanja oz. podvrtavanja. Izdelava vodene vrtine fi 90 mm za uvlačenje PE cevi d 63 po tehnologiji HDD, v zem. III.-IV. kat, kompletno z dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja. Dobava in montaža cevi PE 100, SDR 17, PN 10 d 63.V ceno je vključena priprava gradbene jame z vsemi nepredvidenimi deli. Prav tako je v ceno vključena dostava in montaža potrebne mehanizacije z vsemi premiki graniture HDD ter dodatnimi deli in vzpostavitjo terena v začetno stanje. Trasa in dolžina se določita na terenu. Obračun za 1 m1. | m1 | 76 | 0
| 01 002 450 | 1.05 | Kompletna gradbena dela pri izvedbi internega voda od vodomernega mesta do objekta v utrjenih zgornjih površinah (beton, prane plošeč asfalt,...); rušenje ovir na trasi, zakoličba in zaščita obstoječih javnih in internih komunalnih vodov, strojno-ročni izkop globine do 1,50 m in širine 0,60 m, izvedba peščene posteljice in obsipa priključka, zasip vodovodnega jarka delno z izkopanim materialom , utrjevanje zasipa z odvozom viška materiala, priprava tamponske podlage in planuma nad zasipom, postavitev cestnih kap hišnih priključkov na niveleto terena in vzpostavitev v prvotno stanje. Obračun za 1 m1. | m1 | 5 | 0
|  | 1.06 | Kompletna gradbena dela za vgradnjo vodomernega jaška: strojno-ročni izkop globine cca 1,80 m in tlorisne površine 1,50x1,50 m, izdelava tamponskega sloja v deb. 20 cm gr. 0-32 mm, montaža betonskega temelja premera 1,4 m in deb. 20 cm, montaža vodomernega jaška, zasip gradbene jame z izkopanim materialom, utrjevanje zasipa in odvoz viška materiala. Končna ureditev terena se izvede v prehodno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
|  | 1.07 | Kompletna izvedba prebojev sten kleti (notranje, zunanje) in tlakov v kletnih prostorih do vodomernega mesta. Postavka vključuje vzpostavitvitev v prvotno stanje in demontažo obstoječe cevi ter vgradnjo nove. Izvedba tesnitve po vgradnji cevi mora biti vodotesna. V ceno je všteta tudi vzpostavitev hidroizolacijev prvotno stanje. V primeru, da vodomerno mesto ni tik za zunanjo steno, se dela vzpostavitve tlaka v objektu v prvotno stanje obračuna po dejanskih stroških. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0
|  | 1.08 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
|  | 2 | MONTAŽNA DELA
09 002 030
|  | 2.01 | Montaža cevi PE 100, PN 16, d 32 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 75 | 0
09 002 030
|  | 2.02 | Montaža cevi PE 100, PN 16, d 32 za interni vodovod v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 5 | 0
09 016 302
|  | 2.03 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 75 | 0
09 002 030
|  | 2.04 | Montaža cevi PE 100, PN 16, d 63 za hišne priključke v zaščitno cev vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu. Obračun za 1 m1. | m1 | 22 | 0
09 016 302
|  | 2.05 | Montaža zaščitne cevi PE 80, PN 8, d 110. Obračun za 1 m1. | m1 | 22 | 0
09 016 320
|  | 2.06 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 150 z montažo vgradne garniture in cestne kape, vključno s prehodno ločno spojko za PE cev d 32. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0
09 016 320
|  | 2.07 | Montaža tesnil. Obračun za 1 kos. | kos | 10 | 0
|  | 2.08 | Montaža elementov na vodomernem mestu (do 2 vodomera), nov vodomerni jašek. vodomer DN 20. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 2 | 0
|  | 2.09 | Montaža elementov na vodomernem mestu s predhodno demontažo obstoječih (do 2 vodomera), vodomer DN 20. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 2 | 0
09 016 320
|  | 2.1 | Montaža elementov na vodomernem mestu s predhodno demontažo obstoječih, vodomer DN 50. Obračun za 1 vodomerni jašek. | kos | 1 | 0
09 016 320
|  | 2.11 | Izvedba tlačnega preizkusa. Obračun na 1 kos. | kos | 5 | 0
09 016 320
|  | 2.12 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0
09 016 320
|  | 2.13 | Nabava in polaganje opozorilnega traku z detekcijsko žico nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 97 | 0
|  | 2.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
|  | 3 | NABAVA MATERIALA
opomba: v obstoječih vodomernih mestih zamenjava vodomera ni upoštevana, upoštevana je menjava fitingov in fazonskih kosov in vgradnja konzole
10 0051 032
|  | 3.01 | Cev PE 100, PN 16, d 32. | m1 | 84 | 0
10 0051 032
|  | 3.02 | Cev PE 80, PN 8, d 63. | m1 | 84 | 0
10 0051 032
|  | 3.03 | Cev PE 100, PN 16, d 63. | m1 | 23 | 0
10 0051 032
|  | 3.04 | Cev PE 80, PN 8, d 110. | m1 | 23 | 0
|  | 3.05 | Tesnilni zamašek d 63/32 | kos | 8 | 0
|  | 3.06 | Tesnilni zamašek d 110/63 | kos | 2 | 0
|  | 3.07 | Univerzalni navrtni zasun za NL cev kompletno s stremenom, ločno vrtljivo spojko za PE cev d 32, z vgradno garnituro in cestno kapo s podložnim obročem DN 150 / d 32 | kos | 4 | 0
vodomerno mesto DN 20 - obstoječe - se obnovi
|  | 3.08 | prehodna spojka, d32/1" | kos | 4 | 0
|  | 3.09 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 4 | 0
|  | 3.1 | krogelni ventil, 1" | kos | 2 | 0
|  | 3.11 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 2 | 0
|  | 3.12 | konzola za namestitev vodomera DN 20 | kos | 2 | 0
|  | 3.13 | Vodomerni jašek iz poliestra: premer 1000 mm, globina 1400 mm; kompletno z armiranobetonskim vencem in povoznim pokrovom iz NL, standard D400 (pri vgradnji v nepovozni površini C250), dim. 600x600 mm (s toplotno izolacijo pokrova z EPS ploščo deb. 4 cm), vstopno lestvijo iz nerjavečega jekla oz. vstopnimi stopnicami skladnimi z veljavnimi standardi ter vodotesnimi mašetami na prehodu cevi skozi steno. 1 priključno mesto | kos | 2 | 0
vodomerno mesto 1x DN 20 - nov vodomerni jašek
|  | 3.14 | prehodna spojka, d32/1" | kos | 4 | 0
|  | 3.15 | zmanjševalni kos 1"/3/4" | kos | 4 | 0
|  | 3.16 | krogelni ventil, 1" | kos | 2 | 0
|  | 3.17 | krogelni ventil, 1", z izpustom | kos | 2 | 0
|  | 3.18 | volumetrični vodomer, DN 20 (3/4"), skupaj s holandcema in nepovratnim ventilom (vložek), z možnostjo namestitve impulznega senzorja | kos | 2 | 0
|  | 3.19 | konzola za namestitev vodomera DN 20 | kos | 2 | 0
vodomerno mesto DN 50 - obstoječe - se obnovi
|  | 3.2 | NL Q kos, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.21 | NL FF kos, l=300 mm, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.22 | NL FF kos, l=800 mm, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.23 | lovilec nesnage, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.24 | zaporni ventil z ročnim kolesom, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.25 | zaporni ventil z ročnim kolesom, dolga izvedba, z izpustno pipo, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.26 | montažno-demontažni kos, DN 50 | kos | 1 | 0
|  | 3.27 | univerzalna spojka, DN 50 | kos | 2 | 0
|  | 3.28 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  | 0
|  | 3.29 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | 0
|  | 4 | ZAKLJUČNA DELA
01 002 450
|  | 4.01 | Izdelava geodetskega posnetka: izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (atributiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljavca vodovodnega omrežja. Posnetek se obračunava kot serijski. Obračun za 1 kos | kos | 5 | 0
|  | 4.02 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zaključnih del. |  |  | 0
|  |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42