## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Obnova vodovodnega omrežja v območju aglomeracij v MOL - 22 - Gameljne
NAČRT: |  | Načrt vodovoda
DEL: |  | cevovod; Sr. Gameljne, odsek 10
INVESTITOR: |  | Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 8834
ŠT. NAČRTA: |  | 8834_V
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | september 2021
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=92 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0
| 1.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 | 0
| 1.03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 92 | 0
| 1.04 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5 | 0
| 1.05 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0
| 1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0
| 1.07 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
Opombe:
Koeficient razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni za enoto.
| 2.01 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, globine 4 -16 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 93 | 0
| 2.02 | Rušenje asfaltne površine debeline 10 cm, z odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 165 | 0
| 2.03 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 125 | 0
| 2.04 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 34 | 0
| 2.05 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 9 | 0
| 2.06 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 83 | 0
| 2.07 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. V ceno je vključen tudi strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 83 | 0
| 2.08 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 55 | 0
| 2.09 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 6 | 0
| 2.1 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Procktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 21 | 0
| 2.11 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 83 | 0
| 2.12 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 52 | 0
| 2.13 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0/32 mm in izdelava spodnjega ustroja utrjenih površin debeline 30 cm z utrjevanjem. Obračun za 1 m3. | m3 | 47 | 0
| 2.14 | Izdelava nosilne plasti bitumenskega drobljenca AC 16 base B70/100 A4, v debelini 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 165 | 0
| 2.15 | Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 165 | 0
| 2.16 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 2 | 0
| 2.17 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0
| 2.18 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 2.19 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
| 2.21 | proj. vodovod pod obst. elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 | 0
| 2.23 | proj. vodovod pod obst. odpadnim kanalom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 | 0
| 2.24 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 92 | 0
| 2.25 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 | 0
| 2.26 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 460 | 0
| 2.27 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 1 | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda PE d 63, priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 50 do DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 15 | 0
| 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 92 | 0
| 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 8 | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.09 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 92 | 0
| 3.1 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0
| 3.11 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0
| 3.12 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.13 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.14 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.15 | Montaža teleskopske podzemne odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.16 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0
| 3.17 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.18 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.19 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0
| 3.2 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 92 | 0
| 3.21 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 84 | 0
| 4.02 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 18 | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.03 | T kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 1 | 0
| 4.04 | F kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 2 | 0
| 4.05 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 | 0
| 4.06 | FFR kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 1 | 0
| 4.07 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.08 | MMQ kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 | 0
NL vodovodne armature
| 4.09 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 | 0
| 4.1 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 | 0
| 4.11 | Teleskopska odzračevalna garnitura, podzemna vgradnja, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, PN 16, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| 4.12 | DN 80 | kos | 5 | 0
| 4.13 | DN 100 | kos | 3 | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.14 | za DN 80 - M16/70 | kos | 40 | 0
| 4.15 | za DN 100 - M 16/70 | kos | 24 | 0
| 4.16 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. |  |  | 0
| 4.17 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42